Приложение №7

к договору № _______________

МЕТОДИКА

«Учет аварий и нарушений в работе энергооборудования,

и расчет экономического ущерба от них

в Обществе с ограниченной ответственностью

«Башкирская генерирующая компания»

МТ-039-3

Содержание

1.	ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3

2.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ И ТЕРМИНОВ	3

4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

5.	УЧЕТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ	8

6.	ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ	13

6.1.	Затраты на ведение ремонтных работ ()	14

6.2.	Безвозвратные потери средств производства ()	14

6.3.	Потери от ухудшения технологических параметров ()	14

6.4.	Пусковые затраты ()	15

6.5.	Затраты на возмещение экологического ущерба (U5)	16

6.6.	Затраты на возмещение социального ущерба ()	17

6.7.	Затраты генерирующих компаний на возмещение убытков потребителям ()…17

6.8.	Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ()	17

6.9.	Неоплата располагаемой мощности электростанции ()	18

6.10.	Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ, АВРЧМ и пр.) ()	19

6.11.	Прочие расходы ()	19

6.12.	Упущенная выгода от недовыработки энергии ()	19

6.12.1.	Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ().	19

6.12.2.	Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ().	20

6.12.3.	Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях () .	20

6.13.	Возвратные суммы ()	22

7.	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ	22

8.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	23

9.	КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА	24

10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	24

10.1. Приложение 1. Справка-расчет экономического ущерба.	25

10.2.	Приложение 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.	28

10.3.	Приложение 3. Форма представления данных по поврежденяим, произошедшим при проведении ремонтов и испытаний	30

10.4.	Приложение 4. Рекомендуемая форма акта расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования (корпоративный учет)	31

- Информация о документе

| Краткое описание документа | Определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию. Устанавливает порядок расчета и классификации составляющих экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования. |
| --- | --- |
| Корпоративный стандарт | да |
| Ограничение доступа | нет |

- Ответственность и область применения

Настоящий документ регламентирует деятельность следующих подразделений и должностных лиц, включая исполняющих роли:

Наименование подразделения/должности/роли

Руководители подразделений Общества

Работники, участвующие в процессах учета, расследования, расчета экономического ущерба

Определения терминов

| Наименование роли | Определение термина (расшифровка сокращения) |
| --- | --- |
| Работники, участвующие в процессах учета, расследования, расчета экономического ущерба | Работники, участвующие в процессах: - учета и расследования аварий и нарушений в работе энергооборудования; - расчета экономического ущерба от нарушений в работе энергооборудования и аварий при эксплуатации производственных фондов; - подготовки отчетных сведений по авариям и нарушениям в работе энергооборудования. |

| Наименование термина | Сокращение | Определение термина (расшифровка сокращения) |
| --- | --- | --- |
| Вводимые определения: |  |  |
| Источник тепловой энергии (теплоты) | - | Теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится, нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей. |
| Нарушение в работе энергооборудования | - | Действия или бездействия персонала, недопустимые отклонения технического состояния, технологических параметров работы энергоустановки (энергооборудования), ее элементов, вызвавшие вывод их из работы (либо изменение эксплуатационного состояния) или повреждение во время эксплуатации, нарушение показателей качества электрической или тепловой энергии, вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, технологические нарушения в работе энергооборудования, которые привели к дополнительным вредным или опасным факторам, отклонению параметров энергоносителя, экологическое воздействие, другие факторы снижения надежности, которые не относятся к определению аварии в электроэнергетике, аварии и инцидента на опасном производственном объекте, аварийной ситуации при теплоснабжении, но в результате которых Обществом получены финансово-экономические потери. Перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, устанавливается в разделе 5 настоящей Методики. |
| Общество | ООО «БГК» | Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» |
| Сетевая вода | - | Специально подготовленная вода, которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве теплоносителя, предназначенного для покрытия нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии. |
| Система горячего водоснабжения | ГВС | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений или отдельные сооружения и устройства, предназначенные для горячего водоснабжения потребителей, путем нагрева холодной воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального или индивидуального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения) либо путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения. |
| Система теплопотребления | - | Комплекс тепловых энергоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки. |
| Система теплоснабжения | - | Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления. |
| Тепловая энергоустановка | ТЭУ | Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, транспортирования, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. |
| Тепловая сеть | ТС | Совокупность устройств, предназначенных для транспортирования, передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии. |
| Теплопотребляющая энергоустановка | - | Тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды. |
| Электрическая сеть | - | Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии. |
| Энергооборудование | - | Оборудование и сооружения, предназначенные либо используемые (участвующие в технологическом процессе) для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой и электрической энергии, в том числе при транспортировании рабочей среды к потребителям. |
| Действующие определения: |  |  |
| Авария (в электроэнергетике) | - | Технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы. |
| Аварийная ситуация при теплоснабжении | - | Технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления (отпуска) тепловой энергии. |
| Авария (на опасном производственном объекте) | - | Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. |
| Безвозвратные потери | - | Остаточная балансовая стоимость утраченного оборудования или сооружения, не подлежащего восстановлению с учетом утилизации и проведения пожарно-спасательных работ. |
| Возвратные суммы | - | Суммы, возвращаемые страховыми компаниями, третьими лицами в результате претензионной, рекламационной, реализационной и прочей деятельности. |
| Диспетчер Системного оператора | - | Работник диспетчерского центра АО «СО ЕЭС», или его филиал, уполномоченный на выдачу диспетчерских команд и согласований. |
| Затраты на возмещение социального ущерба | - | Суммы, уплачиваемые гражданам (физическим лицам) в счет возмещения вреда, причиненного их жизни или здоровью в результате аварии, инцидента или технологического нарушения в работе оборудования, а также затраты на возмещение стоимости имущества граждан, пострадавших в результате аварии, инцидента или технологического нарушения в работе оборудования. |
| Затраты на возмещение экологического ущерба | - | Сумма затрат, связанных с расходами, произведенными для восстановления (предотвращения) нанесения вреда окружающей среде и стоимости утраченных/дополнительно использованных природных ресурсов для пуска и (или восстановления) штатного режима эксплуатации, производственных фондов, а также штрафными санкциями, наложенными на юридическое лицо. |
| Затраты на проведение ремонтных работ | - | Возмещение всех необходимых для ремонта оборудования расходов, включая стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ, фонда оплаты труда ремонтного персонала, стоимость демонтажа поврежденного оборудования и/или сооружения, стоимость ремонтных и/или наладочных работ, транспортные расходы. |
| Инцидент (на опасном производственном объекте) | - | Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса. |
| Нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ) | - | Часть первичного регулирования, осуществляемого в целях обеспечения гарантированного качества первичного регулирования и повышения надёжности энергообъединения выделенными электростанциями (энергоблоками) нормированного первичного регулирования, на которых запланированы и постоянно поддерживаются резервы первичного регулирования, обеспечено их эффективное использование в соответствии с заданными для НПРЧ характеристиками (параметрами) первичного регулирования. |
| Потери на балансирующем рынке | - | Обязательства, возникающие на балансирующем рынке при разгрузке (недовыработке электроэнергии) по собственной инициативе. |
| Потери от ухудшения технологических параметров | - | Потери от ухудшения технико-экономических показателей, связанных с работой основного оборудования, в том числе при отключении вспомогательного оборудования (ПТН, ЦН, ПВД, БУ, ПСВ и пр.), приводящем к несоблюдению технологических параметров (увеличение удельного расхода топлива из-за снижения температуры питательной воды, ухудшения вакуума, температуры уходящих газов, перерасход электроэнергии на СН и т.д.), а также потери, возникающие при необходимости ввода из резерва, взамен выбывшей мощности, генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.). |
| Пусковые затраты на топливо | - | Стоимость топлива на пуски оборудования до включения в сеть или набора диспетчерской нагрузки (до окончания пусковых операций). |
| Потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции | - | Потери (убытки) за период вынужденного простоя, аварийного ремонта оборудования, вследствие снижения располагаемой мощности вследствие технологического нарушения. |
| Системный оператор | - | Специализированная организация, осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативно-диспетчерского управления, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой. В Единой энергетической системе России функции Системного оператора выполняет АО «СО ЕЭС». |
| Упущенная выгода | - | Недополученная плановая прибыль из-за снижения объема производимой продукции вследствие технологического нарушения в работе оборудования. |
| Ущерб | - | Текущие экономические потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии (технологического нарушения в работе оборудования) на энергетическом объекте, (в том числе теплоэнергетическом или теплосетевом объекте) и исчисляемые в денежном эквиваленте. |

Общие Положения

4.1. Настоящая Методика определяет перечень аварий и нарушений в работе энергооборудования, подлежащих учету и расследованию, устанавливает порядок расчета и классифицирует составляющие экономического ущерба от аварий и нарушений в работе энергооборудования при эксплуатации производственных фондов. Результаты расчета экономического ущерба используются при оценке качества работы персонала энергообъектов при эксплуатации производственных фондов.

  - Предварительная оценка ущерба производится в течение 7 рабочих дней с момента возникновения события по тем составляющим ущерба, для которых известны исходные данные. Окончательный расчет производится, как правило, после окончания расследования события, завершения мероприятий по восстановлению зданий, сооружений, технического состояния оборудования (технического устройства) и включения в работу или перевода в резерв. При корректировке величины ущерба информация доводится до заинтересованных сторон в течение 3-х рабочих дней с указанием детальных причин корректировки.

  - Предварительные и уточненные (окончательные) данные для расчета представляются соответствующими центрами ответственности по направлениям деятельности. Распределение функций между центрами ответственности по представлению данных и консолидации результатов расчета ущерба устанавливается распорядительным документом ООО «БГК».

  - Результаты расчета экономического ущерба оформляются в виде справки-расчета экономического ущерба (приложение №1) и утверждаются руководителем филиала ООО «БГК».

  - Определение экономического ущерба от аварий и нарушений в работе оборудования при эксплуатации производственных фондов осуществляется в следующих целях:

    - определение финансово-экономических потерь Общества вследствие аварий и нарушений в работе энергооборудования;

    - статистический анализ аварий и нарушений в работе энергооборудования, а также экономический ущерб от них для принятия управленческих решений по технико-экономическому обоснованию:

    - объемов, периодичности, схем и методов ремонтного обслуживания, а также затрат на ремонты и техническое обслуживание;

    - нормативов аварийных запасов ресурсов (материалов, запасных частей, оборудования, топлива);

    - проектов и планов модернизации и реконструкции энергопредприятий;

    - мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации энергооборудования, зданий и сооружений.

  - Экономический ущерб, рассчитанный в соответствие с настоящей Методикой, может применятся для оценки:

  - аварии, нарушения в работе оборудования, отказа и пр. – величина ущерба относится к конкретному событию независимо от его продолжительности и времени наступления последствий, а также даты и времени фиксации ущерба от данного события;

  - финансовых и экономических показателей в отчётном периоде (год, квартал, месяц) – учитывается ущерб, дата и время фиксации которого, приходится на оцениваемый отчетный период.

- УЧЕТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

К учету и расследованию подлежат следующие события (далее аварии и нарушения в работе энергооборудования):

На объектах электрогенерации и электрических сетей [пп. 5.1-5.9]:

5.1. Аварии в электроэнергетике, порядок расследования причин которых установлены НПА РФ, в том числе:

5.1.1. аварии, расследуемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, либо его территориальным органом, в результате которых произошли:

- повреждение энергетического котла паропроизводительностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса;

- повреждение турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте;

- повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора;

- повреждение силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 МВА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса;

- обрушение несущих элементов технологических зданий, сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, в том числе произошедшее вследствие взрыва или пожара, если такое обрушение привело к введению аварийного ограничения режима потребления электрической и (или) тепловой энергии (мощности);

- отклонение частоты электрического тока в энергосистеме или ее части за пределы: 50,00 +/- 0,2 Гц продолжительностью 3 часа и более; 50,00 +/- 0,4 Гц продолжительностью 30 минут и более;

- массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 - 35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более;

- отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении любого из следующих событий:

- разделение Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части;

- выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с Единой энергетической системой России или технологически изолированной территориальной энергосистемой), с переходом на изолированную от Единой энергетической системы России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения;

- превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более;

- применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра;

- внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей;

- отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более;

- нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более;

- нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более:

- полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики;

- полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации;

- полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики.

5.1.2. аварии, расследуемые собственником или иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией, в результате которых произошли:

    - повреждение основного оборудования электростанции, а также отключение такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;

    - отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину 50 МВт и более;

    - повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше) в электрических сетях или на электростанции, а также отключение такого объекта действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;

    - нарушение, приводящее к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием) продолжительностью 1 час и более;

    - неправильные действия защитных устройств и (или) систем автоматики;

    - нарушение режима работы электростанции, вызвавшее превышение лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 5-кратном объеме и более или лимитов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в 3-кратном объеме и более, продолжительностью более 1 суток;

    - отключения (повреждения) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара на объекте электроэнергетики;

    - повреждение объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 6 кВ и (или) их отключение действием защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала.

  - Отключение вспомогательного оборудования электростанции действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала, повлекшее ограничение располагаемой мощности электростанции на величину до 50 МВт.

  - Факты неисполнения команд Системного оператора (согласно положению Системного оператора, регламентирующему порядок отдачи и регистрации диспетчерских команд, распоряжений, разрешений), в том числе отклонения от УДГ.

  - Факты подачи диспетчерских заявок (неплановых, аварийных, неотложных) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования, которые привели к уменьшению оплаты мощности и (или) к снижению располагаемой мощности.

  - Задержка включения или не включение оборудования из резерва, ремонта, испытаний («неразвороты», в том числе прекращения пусковых операций и нарушения нормативов времени пуска), подтверждающиеся подачей диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования.

  - Ошибки оперативного персонала, в результате которых произошли потери на рынке мощности и балансирующем рынке из-за несвоевременного (или некорректного) оформления диспетчерских заявок и уведомлений на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного (оперативного) состояния оборудования .

  - Аварии и инциденты, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений.

  - Нарушения в работе оборудования, приводящие к потере управляемости объекта электроэнергетики (потеря питания собственных нужд, оперативного тока, давления в магистралях сжатого воздуха, систем управления оборудованием), а также потери диспетчерской связи продолжительностью до 1 часа.

  - Повреждения вспомогательного энергооборудования вследствие ошибочных действий оперативного персонала, не повлекшие последствия, предусмотренные п.5.1-5.8 настоящей Методики

На объектах теплоснабжающих организаций и источниках тепловой энергии электростанций [пп. 5.10-5.15]:

  - Аварийные ситуации при теплоснабжении на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее тепловые энергоустановки) в результате которых произошли:

- прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования тепловых энергоустановок, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся тепловые энергоустановки, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

  - Аварийные ситуации при теплоснабжении, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктом 5.10 настоящей Методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

  - Нарушения в работе тепловых энергоустановок, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.10-5.11 настоящей методики, но приведшие к перерыву теплоснабжения потребителей на срок до 6 часов или к снижению температуры теплоносителя на срок более 1 часа в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период от 3% до 30% по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

  - Нарушения в работе системы горячего водоснабжения, приведшие к прекращению горячего водоснабжения потребителей.

  - Нарушения в работе энергооборудования теплоснабжающих организаций, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.9-5.13 настоящей Методики:

    - повреждение основного энергооборудования, а также его отключение действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;

    - повреждение вспомогательного энергооборудования вследствие ошибочных действий оперативного персонала;

    - повреждение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6 кВ и выше), принадлежащего теплоснабжающей организации на праве собственности или на ином законном основании, а также отключение такого объекта электросетевого хозяйства действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом вследствие недопустимых отклонений технологических параметров или ошибочных действий оперативного персонала;

    - нанесение вреда третьим лицам в результате возникновения нарушений в работе энергооборудования;

    - разрушение технологических зданий и сооружений;

    - отключение (повреждение) или разрушения оборудования или устройств, явившиеся причиной или следствием пожара или возгорания.

  - Аварии и инциденты, на объектах теплоснабжающих организаций и источниках тепловой энергии электростанций, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной и экологической безопасности, а также гидротехнических сооружений.

  - Нанесение ущерба (вреда) третьим лицам в результате проведения ремонтно-восстановительных работ, испытаний энергооборудования теплоснабжающих организаций (события, не повлекшие последствия, предусмотренные пунктами 5.9-5.15).

- ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ АВАРИЙ И НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ

Расчету (оценке) подлежит ущерб от всех событий, изложенных в п.5 настоящей Методики.

Общий экономический ущерб () от аварии и нарушений в работе оборудования, представляется в виде суммы составляющих:

, (руб.), где:

- - затраты на ведение ремонтных работ;

- - безвозвратные потери средств производства;

- - потери от ухудшения технологических параметров;

- - пусковые затраты;

- - затраты на возмещение экологического ущерба;

- - затраты на возмещение социального ущерба;

- - затраты на возмещение убытков потребителям;

- - потери на балансирующем рынке по собственной инициативе;

- - потери от частичной неоплаты установленной мощности электростанции;

- - потери от неоказания или неполного оказания услуг по НПРЧ;

- - прочие расходы;

- - упущенная выгода от недовыработки энергии;

- - возвратные суммы.

В случае, если аварии и нарушения в работе оборудования не приводят к прекращению (ограничению) выдачи (поставки) электрической и (или) тепловой энергии, то показатели, оценивающие составляющие ущерба (например, ,,,) принимаются равными нулю.

  - Затраты на ведение ремонтных работ ()

, (руб.), где:

- - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;

- - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ;

- - транспортные расходы;

- - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования, доведению технологических параметров до значений не хуже установленных до возникновения аварии (нарушения в работе оборудования);

- - прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

  - Безвозвратные потери средств производства ()

, (руб.), где:

- - остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения;

- - стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене);

- - прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.

  - Потери от ухудшения технологических параметров ()

Возникают при необходимости ввода из резерва взамен выбывшей мощности генерирующей мощности с худшими технологическими параметрами (увеличение топливной составляющей в себестоимости выработки тепло- и электроэнергии (изменение структуры топлива, ухудшение УРУТ), экологические платежи и др.) за исключением пусковых затрат».

, (руб.), где:

- - фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока, (кВт۰ч);

- - фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования, (Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании, (т.у.т/кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании, (т.у.т/Гкал);

- - цена условного топлива, (руб./т.у.т.).

В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:

- - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);

- - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения аварийно- выведенного в ремонт энергооборудования, (Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);

- - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);

- - количество оставшегося в работе оборудования.

  - Пусковые затраты ()

, (руб.), где,

- - дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции до окончания пусковых операций (для генерирующего оборудования – до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки, для котлоагрегатов – до включения котла в работу); расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с действующей НТД и ТИ, а в случае её отсутствия по РД 34.08.552-95, (т.у.т.). При использовании в расчётах РД 34.08.552-95 или методики ПАО «Интер РАО» (Методика по составлению отчета Энергопредприятия о тепловой экономичности оборудования и по проведению энергетического анализа), составляющая Vcн х Цсн в формуле не учитывается.

- - цена топлива, затраченного на пусковые операции, (руб./т.у.т.);

- - дополнительный расход питательной воды на пусковые операции, (т);

- - цена воды, использованной на пусковые операции, (руб./т);

- - объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (МВт۰час);

- - цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции, (руб./МВт۰час);

- - прочие затраты на пусковые операции (при наличии), (руб.).

- - положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла в период пуска (руб.), рассчитывается по формуле:

, где:

– количество полезно использованного тепла от растопочного котла в цикле электростанции, при отсутствии прибора учёта тепла рассчитывается исходя из расхода и энтальпии полезно используемого пара, Гкал;

η – КПД котла,%;

Цу.т. – цена условного топлива, руб./тут;

14,25 – переводной коэффициент.

  - Затраты на возмещение экологического ущерба (U5)

Возникают в случае причинения ущерба/повреждения объектам охраны окружающей среды; рассчитываются и предъявляются природоохранными органами в установленном порядке, подлежат удовлетворению в соответствии с действующим законодательством.

+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл. (руб.), где:

- – сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;

- – стоимость работ, по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии;

- S оц –сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);

- S эк.пл. – сумма сверхнормативных экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей);

- S* эк.пл. – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца (если не были учтены при расчете вышеуказанных показателей).

  - Затраты на возмещение социального ущерба ()

Определяются по установленным законодательством правилам определения размера вреда, причиненного повреждением здоровья или понесенного в результате смерти кормильца, в судебном порядке (в рамках рассмотрения исков о возмещении вреда); во внесудебном порядке на основании заключений учреждений медико – социальной экспертизы и иных экспертных заключений по оценке размера вреда, причиненного жизни и (или) здоровью человека, а также затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования и (или) гибели персонала и третьих лиц.

  - Затраты генерирующих компаний на возмещение убытков потребителям ()

Возмещение убытков потребителям вследствие отключения или ограничения энергоснабжения; определяются в соответствии с параметрами коммерческих договоров и результатов судебных решений:

(руб.),	где:

- - сумма платежей, подлежащая выплате потребителям энергии;

  - Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе ()

U8 потери в результате разгрузки (недовыработки электроэнергии) ГТП генерации по собственной инициативе, вследствие внепланового изменения графика генерации, технологического нарушения, а также в случаях аварийного отключения оборудования. В общих случаях величина определяется как произведение положительной разности суммы планового объема производства и объема отклонения по внешней инициативе на ставку снижения объема по собственной инициативе для ГТП генерации скорректированной на цену небаланса в ценовой зоне:

, (руб.), где

- - час суток (час);

- - фактический объем электроэнергии ГТПГ, (МВт•час);

- VSТГ - плановый объем производства, соответствующий торговому графику ГТПГ, (МВт•час);

- - суммы составляющих величин отклонений по внешней инициативе ИВ1, ИВ0, ИВ0-1, ИВА ГТПГ, (МВт•час);

- IБР - индикатор балансирующего рынка для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);

- - средневзвешенная цена на продажу РСВ (по принятым поузловым объемам) для данной ГТПГ, (руб/МВт•час);

- - цена в ценовой заявке РСВ ГТПГ, объем которой соответствует объему уточненного диспетчерского графика без учета команд по собственной инициативе (УДГ') с учетом объемов отклонений, обусловленных управляющим воздействием режимной автоматики, (руб/МВт•час);

- - фактическая цена корректировки небаланса БР для ценовой зоны, (руб/МВт•час);

- - топливная составляющая производства, (руб/МВт•час).

Расчеты частных случаев, например, таких как работа станции в вынужденном режиме, либо при условии подачи интегральных ценовых заявок РСВ, отличаются от общего.

  - Неоплата располагаемой мощности электростанции ()

Возникает в результате невыполнения требований по способности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, вследствие аварий и нарушений в работе оборудования (в т.ч. аварийных отключений), что приводит к снижению величины оплаты за предоставляемую покупателям по договорам мощность.

×kдиф, (руб.), где:

- - час суток (час);

- - величина снижения способности к выработке электроэнергии по соответствующей дельте r в соответствующий час  операционных суток Х, в которые действовало технологическое нарушение, (МВт);

- - временной интервал действия определенной ;

- - коэффициент готовности, установленный нормативными документами для соответствующей;

- - цена поставки мощности на КОМ, ДПМ, ВР, тариф на мощность (неценовая зона) в соответствующий месяц, (руб./МВт);

- - количество часов в соответствующем месяце;

- kдиф – показатель дифференциации значений коэффициентов готовности, определенный АО «СО ЕЭС» на соответствующий месяц, в который действовало технологическое нарушение.

  - Потери от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (НПРЧ,АВРЧМ и пр.) ()

Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

, (руб), где:

- - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ (АВРЧМ и пр.);

- - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);

- - цена оказания услуг НПРЧ (АВРЧМ и пр.), (руб/МВт).

По другим видам потерь от неоказания или неполного оказания услуг по обеспечению системной надежности (РСУ) рассчитываются в аналогичном порядке.

  - Прочие расходы ()

Складываются из затрат по выявлению причин и обстоятельств технологического нарушения, аварии (проведение экспертизы, претензионно-исковой работы, обследований и т.п.).

  - Упущенная выгода от недовыработки энергии ()

, (руб), где:

- - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;

- - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;

- - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

    - Упущенная выгода от недовыработки электроэнергии ().

Возникает в связи с тем, что при снижении располагаемой мощности генерирующего оборудования (ограничения мощности) по причине нарушений в работе энергетического оборудования или аварийного отключения, плановая маржинальная прибыль по рынку регулируемых договоров РД и РСВ, заложенная в тарифе на электроэнергию и цене РСВ, снижается на величину дополнительных расходов, связанных с вынужденной покупкой объемов электроэнергии на РСВ в обеспечение РД или/и за счет снижения продаж электроэнергии на РСВ (в случае превышения цены продажи над топливной составляющей):

, (руб), где:

- - маржинальные потери от покупки электроэнергии на РСВ в обеспечение РД в час , руб;

- - маржинальные потери от снижения продаж электроэнергии на РСВ в час , руб;

- - снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в -час, приведшее к покупке электроэнергии на РСВ в обеспечение РД, (МВт);

- - снижение объемов электроэнергии из-за ограничений мощности в  - час, приведшее к снижению продаж электроэнергии на РСВ, (МВт);

- - тариф на электроэнергию в РД, (руб/МВт•час);

- - фактическая топливная составляющая, рассчитываемая на каждый час суток отчетного месяца, (руб/МВт•час);

- , - цена покупки и продажи в ГТП на РСВ в час , (руб/МВт•час);

    - Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии ().

Возникает при недоотпуске тепловой энергии при отсутствии или недостаточности резерва по тепловой мощности:

, (руб), где:

- - снижение объемов отпущенной теплоэнергии из-за ограничений мощности, (Гкал);

- - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);

- - фактическая топливная составляющая, (руб/Гкал);

    - Упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях () .

, (руб), где:

- - недоотпуск тепловой энергии и теплоносителя при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях, (Гкал);

- - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал);

- - стоимость потерь сетевой воды, (руб);

, где:

- - недоотпуск при отключении или ограничении теплоснабжения от отопительной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

- - объем отключаемой или снижаемой отопительной нагрузки (Гкал/час);

- - продолжительность отключения отопительной нагрузки, (час);

- - расчетная температура внутри помещения для отопительной нагрузки (принимается равной +18°С);

- - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);

- - расчетная температура наружного воздуха для отопительной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).

- - недоотпуск при отключении или ограничении теплоснабжения от вентиляционной нагрузки суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

- - объем отключаемой или снижаемой вентиляционной нагрузки, (Гкал/час);

- - продолжительность отключения вентиляционной нагрузки, (час);

- - расчетная температура внутри помещения для вентиляционной нагрузки (принимается равной +16°С);

- - фактическая температура наружного воздуха в период отключения, (°С);

- - расчетная температура наружного воздуха для вентиляционной нагрузки (принимается согласно СНИП), (°С).

- - недоотпуск при отключении теплоснабжения от нагрузки на горячее водоснабжение суммарно на отключенном участке, (Гкал);

, где:

- - объем отключенной или снижаемой нагрузки горячего водоснабжения, (Гкал/час);

- - продолжительность отключения или снижения нагрузки горячего водоснабжения, (час).

- - стоимость потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей, (руб.):

, где:

- - объем потерянного с утечкой тепла, (Гкал);

, где:

- - утечка сетевой воды через свищ при повреждении или через сбросное устройство, (м3), в случае отсутствия данных приборов учета по объему утечки, рассчитывается по формуле:

, где:

- - плотность сетевой воды, (кг/м3); определяется согласно таблице:

| параметр |  | параметр |  | параметр |  | параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура, °С | плотность, кг/м3 | температура, °С | плотность, кг/м3 | температура, °С | плотность, кг/м3 | температура, °С | плотность, кг/м3 |
| 10 | 999,59 | 55 | 985,73 | 100 | 958,38 | 145 | 921,57 |
| 15 | 999,00 | 60 | 983,24 | 105 | 954,75 | 150 | 916,63 |
| 20 | 998,23 | 65 | 980,59 | 110 | 951,98 | 155 | 912,24 |
| 25 | 997,00 | 70 | 977,81 | 115 | 947,15 | 160 | 907,40 |
| 30 | 995,67 | 75 | 974,84 | 120 | 945,13 | 165 | 902,44 |
| 35 | 993,94 | 80 | 971,83 | 125 | 941,45 | 170 | 897,34 |
| 40 | 992,24 | 85 | 968,65 | 130 | 934,84 | 175 | 892,22 |
| 45 | 990,25 | 90 | 965,34 | 135 | 930,49 | 180 | 886,91 |
| 50 | 988,07 | 95 | 961,92 | 140 | 926,10 |  |  |

- - коэффициент утечки сетевой воды, (=1);

- - площадь отверстия (свища, сбросного устройства), через которое происходит утечка, (см2);

- - ускорение свободного падения, (=9,81 м/с2);

- - потеря напора, (мм. вод. ст.);

- - период времени, в течение которого происходила утечка, (час).

- - стоимость подпиточной воды, (руб/т);

- - тариф на тепловую энергию, (руб/Гкал).

  - Возвратные суммы ()

Складываются из страховых возмещений, стоимости реализации возвратных отходов, суммы платежей и штрафов третьих лиц по вине которых произошли аварии и нарушения в работе оборудования и прочее.

- ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

- Отчет по экономическому ущербу формируется ответственным работником филиала ООО «БГК», назначаемым в соответствии с п.4.3 Методики, согласно приложению 2 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Ответственными за заполнение таблицы 1 приложения 2 являются:

-  ответственный работник филиала: стлб. 5-10,16-28, 32, 34-39;

-  ответственный работник УТЭР: стлб. 11-15, 29-31.

Стлб. 1-4 заполняет ответственный работник УТЭР на основании информационных сообщений филиалов и информации о нарушениях, связанных с наличием экономического ущерба на ОРЭМ. Информация о нарушениях, соответствующих критериям, указанным в разделе 5 настоящей Методики, но не подлежащая внесению УТЭР, вносится ответственными работниками филиала.

Стлб. 33 в части упущенной выгоды от недовыработки электроэнергии заполняет ответственный работник УТЭР. При наличии упущенной выгоды от недовыработки тепловой энергии суммарная упущенная выгода вносится ответственными работниками филиала.

Контроль за правильностью заполнения таблицы 1 приложения 2 и расчета экономического ущерба от аварий и нарушений осуществляют контролирующие лица:

- УТБ: стлб. 1-7, 10, 16-19, 21, 26-28, 32, 34-39;

-  УТЭР: стлб. 8, 9, 11-15, 29-31,33 (э);

- УРТП: стлб. 22,23;

- УЭОЭ: стлб. 24,25,33(т);

- УФ: стлб. 20.

Ответственным за заполнение таблицы 2 приложения 2 является ответственный работник УТЭР.

Ответственным за заполнение таблицы приложения 3 является ответственный работник филиала.

Контроль за правильностью заполнения таблицы приложения 3 и расчета экономического ущерба осуществляют контролирующие лица:

- УТБ: стлб. 1-4, 6-12, 14-16, 19-22, 24, 25;

- УРТП: стлб. 13, 17. 18;

- УЭОЭ: стлб. 5, 23.

- Повреждения энергооборудования теплоснабжающих организаций, произошедшие при проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность (события, не подпадающие под п.5 настоящей Методики) в межотопительный период, учитываются по форме согласно приложению 3 без оформления акта расследования. Экономический ущерб (затраты) по данным событиям рассчитывается согласно п.6 настоящей Методики.

- Информация согласно п.7.1 и п.7.2 Методики ежемесячно и в целом за год нарастающим итогом направляется ответственным работником УТБ ООО «БГК» в адрес Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» в течение двух дней после формирования в установленном порядке отчета. Информация в разрезе составляющих экономического ущерба по каждому событию отражается по состоянию на конец отчетного месяца/года.

- При формировании информации согласно приложению 2 используются данные результатов расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования.

- Все события, изложенные в п.5 настоящей Методики, подлежат расследованию в порядке, устанавливаемом НПА и (или) ВНД ООО «БГК» о порядке проведения расследований, с определением технических и организационных причин, а также разработкой организационных и технических противоаварийных мероприятий. Указанный ВНД ООО «БГК» разрабатывается в течение 30 дней с даты утверждения настоящей Методики в ООО «БГК», копия распорядительного документа об утверждении ВНД направляется в Блок производственной деятельности (далее при актуализации).

- Все события, изложенные в п. 5 настоящей Методики (события корпоративного учёта), подразделяются на события «официального учета» (далее БА), требования о расследовании которых установлены государственными нормативными документами, а также на события «особого учета» (внутренний учет, далее ОУ), требования о расследовании которых, устанавливаются настоящей Методикой.

- Для событий «особого учета» классификация кодов по виду оборудования, по организационным и техническим причинам должна соответствовать кодам, установленным в соответствующих государственных НПА. Рекомендуемая форма акта расследования приведена в приложении 4.

- ВНД ООО «БГК», разрабатываемый в соответствии с п. 7.5 настоящей Методики, должен отражать порядок контроля учета и расследования всех событий по 5.3-5.6 настоящей Методики, а также расчет экономического ущерба от них со стороны направления «энерготрейдинг» на уровне объекта и субъекта электроэнергетики в рамках функциональной ответственности. Все факты фиксации снижения объемов поставляемой мощности (объем недопоставки), определенные в соответствии с фактическими данными, предоставляемыми АО «СО ЕЭС» в адрес участников ОРЭМ по итогам отчётного периода (месяц), должны быть проанализированы на предмет отнесения к событиям корпоративного учета, указанным в п.5 настоящей Методики.

- Обществом обеспечивается контроль исполнения настоящей Методики, достоверности и соответствия представляемых отчетных сведений со стороны ДО Общества.

- Нормативные ссылки

  - Внешние нормативные документы

| № п/п | Номер и Дата документа* | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | № 35-ФЗ от 26.03.2003 | Федеральный закон «Об электроэнергетике» |
|  | № 190-ФЗ от 27.07.2010 | Федеральный закон «О теплоснабжении» |
|  | № 116-ФЗ от 21.07.1997 | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | № 117-ФЗ от 21.07.1997 | Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» |
|  | № 7-ФЗ от 10.01.2002 | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» |
|  | № 74-ФЗ от 03.06.2006 | Федеральный закон «Водный кодекс РФ» |
|  | № 96-ФЗ от 04.05.1999 | Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» |
|  | № 89-ФЗ от 24.06.1998 | Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» |
|  | № 416-ФЗ от 07.12.2011 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». |
|  | № 115 от 24.03.2003 | Постановление Правительства «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  | № 846 от 28.10.2009 | Постановление Правительства «Правила расследования причин аварий в электроэнергетике» |
|  | № 1114 от 17.10.2015 | Постановление Правительства «Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» |
|  | № 937 от 13.08.2018 | Постановление Правительства «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
|  | № 480 от 19.08.2011 | Приказ Ростехнадзора «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» |
|  | № 63 от 22.10.2002 | Постановление Госгортехнадзора России «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-496-02) |
|  | б/н от 25.11.1995 | Приказ Минтопэнерго Российской Федерации «Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования» (РД 34.08.552-95) |
|  | № 87 от 13.04.2009 | Приказ Минприроды России «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» |
|  | № 238 от 08.07.2010 | Приказ Минприроды России «Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» |

*- при использовании настоящей Методики следует руководствоваться действующими редакциями нормативных документов на момент расследования и выполнения расчета

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение 1. Справка-расчет экономического ущерба.

УТВЕРЖДАЮ

____________________

/должность, ФИО/

____________________

/ подпись/

_____________20___г.

Справка-расчет экономического ущерба

от аварии, нарушения в работе энергооборудования на (указывается энергообъект, на которой произошла авария)

Акт №ХХ расследования причин аварии, произошедшей ХХ.ХХ.20ХХ г.

(Указать краткое описание события. Например: «Повреждение ПК-7» или «Отключение ТГ-8»

- Затраты на ведение ремонтных работ

U1 =Sр + Sм + Sтр + Sн + Sпр = ____ (руб.), где:

Sр = ____ (руб.) - стоимость ремонтных работ; строительных и монтажных работ, включая стоимость демонтажа;

Sм = ____ (руб.) - стоимость запасных частей и материалов для производства ремонтно-восстановительных работ,

Sтр = ____ (руб.) - транспортные расходы,

Sн = ____ (руб.) - стоимость наладочных работ, включающая в себя затраты на выполнение работ по проведению испытаний и наладки оборудования.

Sпр = ____ (руб.)-прочие затраты, связанные с проведением ремонтных работ.

- Безвозвратные потери средств производства

U2 = ∑ Sоi – Sвм + Sл = ____ (руб.), где:

Sоi = ____ (руб.)-остаточная балансовая стоимость i-гo, не подлежащего восстановлению оборудования или сооружения,

Sвм = ____ (руб.)-стоимость возвратного материала (определяется по рыночной цене),

Sл = ____ (руб.)-прочие потери, включая затраты на ликвидацию и локализацию технологического нарушения, тушение пожара, проведение спасательных работ и т.п.

- Потери от ухудшения технологических параметров

=___(руб.), где:

= ____ (кВт۰ч)-фактический отпуск электроэнергии замещающего оборудования, до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергоблока,

= ____ (Гкал)-фактический отпуск теплоэнергии замещающего оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт оборудования,

В1 = ____ (т.у.т./кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии при работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке;

В2 = ____ (т.у.т/кВт۰ч)-удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на замещающем оборудовании;

= ____ (т.у.т./Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии при работе оборудования до технологического нарушения;

= ____ (т.у.т/Гкал)-удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения, на замещающем оборудовании;

Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена условного топлива.

В случае, если отключившееся оборудование не замещается вводом в работу другого оборудования, а технологические параметры оставшегося в работе оборудования ухудшаются - составляющая ущерба  оценивается по следующей формуле (в противном случае ):

(руб.), где:

- - фактический отпуск электроэнергии оставшегося в работе оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (кВт۰ч);

- - фактический отпуск теплоэнергии оставшегося оборудования до включения в сеть выведенного аварийно в ремонт энергооборудования, (Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения при прогнозируемой нагрузке, (т.у.т./кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку электроэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/кВт۰ч);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии оставшегося в работе оборудования до технологического нарушения, (т.у.т./Гкал);

- - удельный расход топлива на выработку теплоэнергии после технологического нарушения на оставшемся в работе оборудования, (т.у.т/Гкал);

- - цена условного топлива, (руб./т.у.т.);

- - количество оставшегося в работе оборудования.

- Пусковые затраты

, =___(руб.), где:

Bтоп = ________ (т.у.т.)-дополнительный расход условного топлива, затраченного на пусковые операции генерирующего оборудования до включения в сеть и набора диспетчерской нагрузки; расход условного топлива для каждого вида пусков рассчитывается в соответствии с РД 34.08.552-95,

Цтоп = ____ (руб./т.у.т.)-цена топлива, затраченного на пусковые операции,

Ввод = ____ (т)-дополнительный расход питательной воды на пусковые операции,

Цвод = ____ (руб./т)-цена воды, использованной на пусковые операции,

Vсн = ____ (МВт۰час)-объем электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,

Цсн = ____ (руб./МВт۰час)-цена электроэнергии на собственные нужды, использованной на пусковые операции,

= ____ (руб.)-прочие затраты на пусковые операции (при наличии).

-____ (руб.)-- положительный эффект экономии топлива, достигаемый при использовании в термодинамическом цикле электростанции параметров пара растапливаемого парового котла.

- Затраты на возмещение экологического ущерба

+S оц+S э.п.,+ S эк.пл.+ S* эк.пл. =___(руб.), где:

- = ____ (руб.) - сумма платежей на возмещение вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, рассчитанные и предъявленные природоохранными органами в установленном порядке и подлежащие удовлетворению в соответствии с действующим законодательством;

- = ____ (руб.) - стоимость работ, выполненных предприятием по ликвидации загрязнений объекта окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, искусственному восстановлению биологических ресурсов вследствие технологического нарушения, аварии.

- S оц = ____ (руб.) - сумма затрат на проведение работ по оценке вредного воздействия на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих документов;

- S эк.пл.= ____ (руб.) – сумма экологических платежей, начисленных за рассматриваемый период по направлению оказанного негативного воздействия;

- S* эк.пл. = ____ (руб.) – иные суммы ущерба, взыскиваемые по решению суда, включая упущенную выгоду истца.

- Затраты на возмещение социального ущерба

U6 = ____ (руб.).

- Затраты электростанции на возмещение убытков потребителям

U7 = ____ (руб.).

- Потери на балансирующем рынке по собственной инициативе

=___(руб.), где:

- Неоплата располагаемой мощности электростанции

(руб.),

- Потери от неоказания или неполного оказания системных услуг по НПРЧ, АВРЧМ, ОПРЧ и пр.

Имеют место для станций/блоков, оказывающих услуги по нормированному первичному регулированию частоты; потери от неоказания или неполного предоставления услуг:

=_____ (руб), где:

- - число часов неоказания/неполного оказания услуг по НПРЧ;

- - диапазон первичного регулирования соответствующего блока, (МВт);

- - цена оказания услуг НПРЧ, (руб/МВт).

- Прочие расходы

Uпр = ____ (руб.).

- Упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии электростанциями.

=_____ (руб), где:

- - упущенная выгода от недовыработки электроэнергии;

- - упущенная выгода от недовыработки тепловой энергии;

- - упущенная выгода при отключениях для устранения повреждений на тепловых сетях.

- Возвратные суммы.

Sвоз = ____ (руб.).

14. Суммарный экономический ущерб от технологического нарушения

U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 + U9 + U10 + Uпр + Wм - Sвоз = ____ (руб.).

(подпись, дата, Фамилия И.О.)

  - Приложение 2. Форма предоставления данных по авариям и нарушениям в работе оборудования.

Таблица 1

| № п/п | Наименование ДО | Электростанция | Описание события с указанием причин | Учетный признак события (согласно п.5. Методики) | Блок | Внутренний и официальный учет (ОУ/БА) | ДПМ | Дисп.наим. отключившегося (повреждённого) оборудования | Тип поврежденного/ отказавшегося оборудования | Дата и время события | Дата и время пуска оборудования в работу | Величина снижения мощности, МВт | Величина недовыработки, МВтч | Величина недопоставки мощности (по мес.) МВТ | Классификационные признаки аварии в электроэнергетике и нарушений в работе оборудования (согласно НПА и ВНД) |  |  |  | Сведения о страховом случае (да/нет) | С повреждением (да/нет) | U1, тыс. руб. | U2, тыс. руб. | U3, тыс. руб. | U4, тыс. руб. | U5 тыс. руб. | U6, тыс. руб. | U7, тыс. руб. | U8, тыс. руб. | U9, тыс. руб. | U10, тыс. руб. | Uпр, тыс. руб. | Wm, тыс. руб. | Sвоз, тыс. руб. | U, тыс. руб. | Дата формирования окончательных данных по ущербу (п.3.3. Методики) | Ошибки персонала | Не связанные с ТН и коммерческие потери | Классификация «Не ТН», стб.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код учетного признака аварии | Код по виду оборудо-вания | Код организа-ционных причин | Код техни-ческих причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание к таблице 1:

- к стлб.3 – выбирается наименование филиала/энергообъекта из всплывающего списка:

- к стлб.4 – указывается краткие обстоятельства, сведения (в том числе о повреждениях и последствиях) и причины, кратко описывающие полную причинно-следственную связь событий.

- к стлб.5 – указывается подпункт раздела 5 настоящей Методики (выбирается из всплывающего списка):

- к стлб.7 – указывается категория события (выбирается из всплывающего списка):

ОУ – для событий внутреннего учета (особого учета), не относящиеся к официальному учету;

БА – аварии и нарушения в работе энергооборудования согласно официальному учету.

- к стлб.8. – указывается принадлежность к ДПМ, в противном случае не заполняется.

- к стлб.9. – в случае аварий/нарушений в работе энергооборудования «не блочной части», указывается диспетчерское наименование оборудования по классификационному признаку.

- к стлб.10 – указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования (выбирается из всплывающего списка): ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.

- к стлб.11,12. – дата и время события указывается московское, значения заполняются в формате «13.03.2019 16:02:00».

- к стлб.17. – указывается один наиболее характерный код по виду оборудования, значения заполняются в формате «3.3.1».

- к стлб.18,19. – могут указываться несколько классификационных кодов в одну строку, через запятую, далее пробел, например: «3.4.5, 3.4.7, 3.4.2», «4.2, 4.7». Перенос на следующую строку, либо дополни тельные разрывы не допускаются.

- к стлб.20,21. – указывается «да» или «нет» (выбирается из всплывающего списка).

- к стлб.22-35. – указывается значения с точностью до третьего знака после запятой. В случае отсутствия ущерба, по результатам расчета, в ячейки указывается значение «0».

- к стлб.37. – указывается «ОП» при установлении, по результатам расследования, ошибочных действий персонала диспетчерское наименование объекта ДПМ.

- к стлб.38. – указывается «не ТН» для событий п.п.5.3- 5.6, если данные события (по результатам расследования) не связанны с техническим состоянием/нарушениями в работе оборудования и организацией его эксплуатации (в том числе: Продление ремонтной площадки; Теплофикационные ограничения и сокращения потребление пара; Нарушение регламентов СО ЕЭС; Отклонения от УДГ; Неисполнение ОПРЧ, Испытательные заявки в рамках проведения/после ремонта, если не было аварийное отключение/повреждение оборудования; Неисполнение диапазона регулирования реактивной мощности, Вынужденный простой или снижение мощности в связи работами на оборудовании третьих лиц (ремонт ГРС и газопроводы высокого давления, осмотр донного водосброса и пр.)), в противном случае не заполняется;

- к стлб.39. – выбирается из всплывающего списка.

Таблица 2

| № | Оцениваемый период (месяц, квартал, год) | Наименование показателей (среднее значение за оцениваемый период) | Филиал 1 | Филиал 2 | Филиал 3 | Филиал ... | Филиал N-1 | Филиал N | Всего по Обществу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Удельный ущерб (к приведённой установленной мощности), [тыс. руб./МВт], |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности), [тыс. руб./МВт], |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности), [тыс. руб./МВт], |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Приведённая установленная мощность , [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Приведённая располагаемая мощность, [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Приведённая рабочая мощность, [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Величина недопоставки мощности [МВт] |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ущерб от недопоставки мощности [тыс. руб.] |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание к таблице 2:

|  | - удельный ущерб (к приведённой установленной мощности) [тыс. руб./МВт], где - средняя за период приведенная установленная мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт. |
| --- | --- |
|  | - удельный ущерб (к приведённой располагаемой мощности) [тыс. руб./МВт], где - средняя за период приведенная располагаемая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт. |
|  | - удельный ущерб (к приведённой рабочей мощности) [тыс. руб./МВт], где - средняя за период приведенная рабочая мощность (электрическая и тепловая, N=МВт+ Гкал/ч*1,1628), МВт. |

  - Приложение 3. Форма представления данных по повреждениям, произошедшим при проведении ремонтов и испытаний

| № п/п | Наименование ДО | Электростанция | Описание события с указанием причин | Диспетчерское наименование | Тип поврежденного оборудования | Наименование и место повреждения | Дата и время повреждения | Дата и время устранения повреждения | Код по виду оборудования | Код технических причин | Сведения о страховом случае (да/нет) | Срок службы | Категория ТС, оборудования (Квартальные/Магистральные/ГВС/Источники) | Арендованные/Собственные | Ущерб третьим лицам (да/нет) | U1, Рем. затраты | U2, Безвозвр. потери | U5, Эколог. ущ. | U6, Социал. ущ. | U7, Возмещ. убыт. потреб. | Uпр, Прочие | Wm, В части потерь с СВ | Sвоз, Возвр. | ∑(U), Суммарный, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Примечание к таблице приложения 3:

- к стлб.3 – выбирается наименование филиала/энергообъекта из всплывающего списка:

- к стлб.4 – указывается краткие обстоятельства, сведения (в том числе о повреждениях и последствиях), технические причины.

- к стлб.5 – указывается диспетчерское наименование оборудования/участок, где произошло повреждение.

- к стлб.6 – указывается тип поврежденного/отказавшего оборудования (выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ): ПН (поверхность нагрева); Трубопроводы/Маслопроводы/Водоводы/Дренаж; Арматура/СК/РК/ПК; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы; Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; МТС (магистральные тепловые сети); РТС (распределительные и квартальные тепловые сети); ГоУФ (горелочные устройства, форсунки); газоходы/дымовые трубы; Мельн/Угольн.; Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ.

- к стлб.7 – указывается наименование и место повреждения (прямой участок, между ТК, на сварном шве, по основному металлу, по фланцевому соединению и т.д.)

- к стлб.8,9 – дата и время события указывается московское, значения заполняются в формате «13.03.2019 16:02:00».

- к стлб.10 – указывается один наиболее характерный код по виду оборудования, значения заполняются в формате «3.3.1».

- к стлб.11 – могут указываться несколько классификационных кодов в одну строку, через запятую, далее пробел, например: «4.2, 4.7».

- к стлб.12,16. – указывается «да» или «нет» (выбирается из всплывающего списка).

- к стлб.13. – указывается срок службы.

- к стлб.14. – выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ (Квартальные/ Магистральные/ ГВС/ Источники).

- к стлб.15. – выбирается необходимый критерий из всплывающего списка НСИ (Арендованные/ Собственные).

  - Приложение 4. Рекомендуемая форма акта расследования причин аварий и нарушений в работе энергооборудования (корпоративный учет)

АКТ №_____
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ/ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО ___________ ГОДА

1. Общие сведения

1.1. Организация (филиал, обособленное структурное подразделение)

| Наименование организации | Субъект |
| --- | --- |

1.2. Дата и время возникновения аварии/нарушения: ______ (мск.), _____ (мест.)

1.3. Учетные признаки аварии (только «для БА»)

| Код | Содержание учетного признака | Организация |
| --- | --- | --- |

1.4. Классификация видов оборудования и устройств

| Код | Наименование вида оборудования (устройств) | Организация |
| --- | --- | --- |

1.5. Классификационные признаки причин нарушения

| Код | Наименование организационной причины нарушения | Организация |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование технической причины повреждений оборудования | Организация |

1.6. Дата и время ликвидации аварийного режима /устранения нарушения: ____(мск.),
 __ (мест.)

2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок до возникновения аварии/нарушения. /Описание состояния: ____________________________________________________________________

2.2. Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии / Описание обстоятельств нарушения:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов/ регламентов оптового рынка электроэнергии и мощности, ЛНА:

| Описание нарушения | Наименование НПА (НТД) | Пункт НПА (НТД) | Организация |
| --- | --- | --- | --- |

2.4. Причины возникновения аварии и ее развития/ Причины возникновения нарушения в работе энергооборудования и ее развитие и (или) возникновения события:

| Описание организационных причин | Код |
| --- | --- |
| Описание технических причин | Код |

2.5. Перечень и описание повреждения оборудования (устройств) объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок:

2.6. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования (устройств), явившихся предпосылками нарушения или затруднивших ее ликвидацию/Описание действий персонала и должностных лиц субъектов или объектов электроэнергетики и подрядных организаций, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения нарушения:

3. Противоаварийные мероприятия/Мероприятия по исключению ошибок при подаче диспетчерских заявок и уведомлений

3.1. Технические мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата выполнения | Организация |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Организационные мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата выполнения | Организация |
| --- | --- | --- | --- |

4. Сведения о поврежденном или отказавшем тепломеханическом оборудовании

4.1. Диспетчерское наименование объекта:

4.2. Поврежденное или отказавшее оборудование:

4.3. Узел, деталь:

4.4. Марка:

4.5. Изготовитель оборудования:

4.6. Год изготовления оборудования: ________ год

4.7. Топливо:

4.8. Материал:

4.9. Дополнительные характеристики:

4.10. Характер повреждения или отказа:

4.11. Причина повреждения или отказа:

4.12. Последствия нарушения:

4.13. Дата включения: ___________ год

4.14. Время включения: ____ часов ___ минут

4.15. Станционный номер:

4.16. Продолжительность отключения: _______ часов ____ - ____на момент ____

завершения расследования

4.17. Наработка с начала эксплуатации отказавшего или поврежденного оборудования _________ часов, отказавшего узла _______часов

4.18. Наработка от последнего капитального ремонта ________ часов

5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании (устройстве) электростанций и электрических сетей

5.1. Диспетчерское наименование объекта:

5.2. Поврежденное или отказавшее оборудование (устройство):

5.3. Марка:

5.4. Параметры:

5.5. Конструктивное напряжение:

5.6. Узел, деталь:

5.7. Тип узла, детали:

5.8. Количество поврежденного или отказавшего оборудования (устройств), узлов

5.9. Напряжение сети: ____ кВ.

5.10. Изготовитель оборудования (устройства):

5.11. Год изготовления оборудования (устройства):

5.12. Изготовитель повредившегося узла:

5.13. Состояние нейтрали:

5.14. Условия отказа оборудования (устройства):

5.15. Длина линии электропередачи, километр; число цепей воздушной линии, штук:

5.16. Материал:

5.17. Условия работы:

5.18. Характер повреждения или отказа:

5.19. Причины повреждения или отказа:

5.20. Сопутствующие обстоятельства:

5.21. Срок службы оборудования от последнего капитального ремонта:_____ год, от начала эксплуатации: ______ год

5.22. Срок службы поврежденного узла: _______год

5.23. Последние эксплуатационные испытания: _________ год

5.24. Продолжительность отключения: ______ часов ___ - на момент завершения расследования

6. Сведения о поврежденном или отказавшем гидроэнергетическом оборудовании

6.1. Диспетчерское наименование объекта:

6.2. Поврежденное или отказавшее оборудование:

6.3. Узел, деталь:

6.4. Марка:

6.5. Изготовитель оборудования:

6.6. Год изготовления оборудования:

6.7. Характер повреждения или отказа:

6.8. Причина повреждения или отказа:

6.9. Последствия нарушения:

6.10. Дата включения:

6.11. Время включения:

6.12. Станционный номер:

6.13. Продолжительность отключения:_____ часов - на момент завершения расследования

6.14. Наработка с начала эксплуатации поврежденного или отказавшего оборудования:______часов, отказавшего узла: _________ часов

6.15. Наработка от последнего капитального ремонта: _________часов

7. Описание действий оперативного персонала и должностных лиц субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения нарушения/ Описание действий оперативного персонала и должностных лиц объектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии:

7.1. Место работы:

7.2. Должность:

7.3. Образование:

7.4. Специальность:

7.5. Обстоятельства ошибки:

7.6. Причины ошибки:

7.7. Стаж работы в данной должности:

7.8. Дата последней проверки знаний в объеме требований к занимаемой должности:

8. Особое мнение члена (членов) комиссии:______________________________________

9. Подписи членов комиссии:

Комиссия, назначенная приказом ________________________ № ___ от ___________ год

Председатель:

Должность:______________,__________ _________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Заместитель председателя:

Должность:______________,__________  _________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Должность:______________,__________  _________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Члены комиссии, имеющие особое мнение:

Должность:______________________,__________  _________________________________

(подпись)          (фамилия, инициалы)

Расследование проведено и акт составлен__________ год

Перечень приложений к акту расследования:_____________________________ N п/п Наименование приложения Материалы расследования нарушения оформлены на __ листах Ответственный за оформление акта:

Должность:______________,__________  _________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Приложение к акту корпоративного учета №__от____20__.

10. Дополнительные сведения по классификации и систематизации результатов

10.1 Корпоративный учетный признак: _______________________________________

устанавливается соответствующий номер подпункта из раздела 5 Методики № МТ-039

10.2 Вид учета (официальный/внутренний):____________________________________

БА/ОУ

10.3. Величина ущерба, по видам ущерба, тыс. руб:

| U1, Рем. затр. | U2, Безвозвр. потери | U3, от ухудш. тех. парам. | U4, Пуск. затр. | U5, Эколог. ущ. | U6, Социал. ущ. | U7, Возмещ. убыт. потреб. | U8, Потери на БР | U9, Неоплата мощности | U10, Потери от неопл. За НПРЧ, АВРЧМ и пр. | Uпр, Прочие | Wm, Недовыработка | Sвоз, Возвратные | Суммарный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.4 Тип поврежденного/отказавшего оборудования: _____________________________

(выбирается из списка: ПН, Трубопроводы/маслопроводы/ водоводы/дренаж, арматура/СК/РК/ПК, Устройства РЗА/ПАА; Кабели силовые/Шинопроводы/Изоляторы/Контакторы, Кабели контрольно-измерительные; Устройства РЗА/ПАА; Устройства ТАИ/ТЗ; Устройства АСУТП; СДТУ; ВВ; (воздушные выключатели), ЭВ; ВМ; Разъединители ОРУ/ОСИ/Ошиновка/ОПН/Разрядник; ТН/ТТ; Турбина/Турбинное оборудование; Генератор; Трансформатор/ШР; Газ.хоз-во/Топл.оборуд.; ЗиС; ГТС; ДС/ДВ/ТДМ/РВП/ВГД/ВПВ; ПитНас/БН/ЦН/КЭН; Мельн/Угольн. Обор/Золошлак; ПВД/ПНД/Конд/Деаэр/БРОУ; Система возбуждения; КРУ/КРУЭ)

10.5 Дата ввода в эксплуатацию (для основного оборудования) _____________

10.6 Сведения техническом о наличии технического повреждения_________

(да/нет)

10.7 Сведения о страховом случае ______________________________________________

(да/нет)

10.8 Дата и время устранения дефекта/восстановление работоспособности___________

10.9 Дата и время пуска оборудования в работу/восстановление режима _____________

10.10 Величина снижения мощности, МВт, Гкал/ч _____________

10.11 Величина недовыработки, МВтч _____________

10.12 Классификации точки поставки _____________

(ДПМ, КОМ, НЦЗ. ВР)

10.13 Объем недопоставки мощности, МВт (в месячном выражении)_____

| Подписи Председатель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________ |  | _________________ |
| Ответственный за оформление акта: |  |  |  |

Должность:______________,__________  _________________________________

(подпись)      (фамилия, инициалы)

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Событие по п.5.6 Методики, зафиксированное при технологическом нарушении, учитывается и расследуется как отдельное событие.

Нарушения в работе тепловых энергоустановок, не повлекшие последствия п.п. 5.10-5.12 настоящей Методики, но приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в отопительный период на срок до 1 часа на величину от 3% до 30% по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, подлежат учету и расчету экономического ущерба от них аналогично событиям п.5 Методики, при этом проведение расследования и оформление акта не требуется. Отчетная информация по данным событиям представляется по форме приложения 2, где в столбце 38 указывается «не ТН», в столбце 39 выбирается из всплывающего списка «снижение Тпс до 1 часа», столбце 5 указывается «5.12 (сн2)».

п.5.14 не распространяется на источники теплоснабжения электростанций

в том числе квартальных ТС

Порядок расчета стоимость потерь при повреждениях трубопроводов ГВС аналогичен расчету потерь сетевой воды при повреждениях трубопроводов тепловых сетей

При утверждении ВНД (п.7.4 Методики) форма акта для событий «официального учета» может отличаться и должна быть приведена в соответствие установленным требованиям государственных НПА (при наличии)

Оформляется на отдельном листе