| Согласовано: Заместитель главного инженера по ремонту и техническому перевооружению ООО «БГК» ____________________ А.Э. Хамитов «___» _____________ 202 г. | Утверждаю: Главный инженер Уфимской ТЭЦ-4 филиала ООО «БГК» ____________А.Б. Ахмедрахимов «___» _________________ 202 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 Уфимской ТЭЦ-4 ООО «БГК».

1.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ

1.1.	Модернизация напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 на Уфимской ТЭЦ-4 филиала ООО «БГК».

1.2.	Объем работ указан в Приложении 3 к техническому заданию (далее ТЗ).

1.3.	Место размещения объекта технического перевооружения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60. Уфимская ТЭЦ-4 ООО «БГК», турбинный цех.

Юридический адрес Заказчика: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 3, Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»).

Почтовый адрес Заказчика по техническим и организационным вопросам: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60. Уфимская ТЭЦ-4 ООО «БГК».

Почтовый адрес Заказчика по иным вопросам: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 3, ООО «БГК».

2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.		Основание для выполнения работ.

Основанием для проведения услуг является инвестиционная программа филиала ООО «БГК» на 2026-2030 г.

На Уфимской ТЭЦ-4 в световом коридоре турбинного цеха Уфимской ТЭЦ-4 расположены четыре коллектора циркуляционной воды: два всасывающих коллектора и два напорных коллектора. Охлажденная вода после башенных градирен №№1-4 по двум железобетонным каналам диаметром 2200 мм поступает в 1, 2-ой циркуляционные колодцы. Далее по двум всасывающим циркуляционным водоводам диаметром 2200/1800/1400 мм, подается в конденсаторы турбин и на вспомогательное оборудование. Циркуляция охлаждающей воды осуществляется центробежными насосами №№ 6А, Б; 7А, Б; 8А, Б; 10 А, Б установленными по ряду «А» в турбинном цехе. В систему газомаслоохлаждения (коллектор ГМО) вода подается после напорной задвижки каждого циркуляционного насоса.

Напорные трубопроводы циркуляционной воды №1 и №2 введены в эксплуатацию в период с 1957 по 1960 годы. Трубопроводы, а также задвижки, установленные на ответвлениях от напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 для подачи воды на башенные градирни №№ 1,2,3,4, исчерпали свой ресурс, что сильно сказывается на надежности работы паровых турбин ст.№№ 6,7,8,10 и всей станции в целом, при определенных режимах. При техническом диагностировании напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 произведен частичный ремонт участка трубопровода, где выявлены дефекты металла и сквозные дыры, которые могут привести к разрушению трубопровода. Чертежи трубопроводов выполнены в 1958 году по межведомственным нормалям (МВН), которые не соответствуют действующим ГОСТ, ОСТ и не позволяют произвести закупочные процедуры. Требуется проведение проектирования с модернизацией трубопровода по новым стандартам и перехода от задвижек, установленных на башенных градирнях №№ 1,2,3,4, на затворы, которые в меньшей степени приводят к поломкам и легко заменяются при наличии резерва.

В рамках данной работы проводится замена участков напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 (Ø1800мм), расположенных в осях 22-24 светового коридора турбинного цеха, замена напорных трубопроводов циркуляционной воды к насосам сырой воды НСВ-1 и НСВ-2 (Ø800мм на Ø300мм), замена задвижек, установленных на ответвлениях от напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 для подачи воды на башенные градирни №№ 1,2,3,4 (БГ-1-Ц, БГ-1-П, БГ-2-Ц, БГ-2-П, БГ-3-Ц, БГ-3-П, БГ-4-Ц, БГ-4-П) на задвижки с электроприводами во влагозащитном  исполнении с выводом их из камер задвижек на поверхность грунта, монтаж 4-х камер с установкой дренажных насосов и ремонт 4-х колодцев быстрого доступа к люкам, расположенным на напорных трубопроводах циркуляционной воды №1 и №2, а также монтаж дренажных линий (Ø200мм) для проведения быстрого опорожнения  трубопроводов перед производством работ по ремонту и техническому диагностированию данных трубопроводов.

2.2.	Требования к срокам выполнения работ.

Начало работ – с момента заключения договора (не позднее 01.02.2027г.)

Окончание работ – 31.10.2028 г.

График выполнения работ указан в приложении №4 к ТЗ.

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования АО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 30.01.21г. №86 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода оборудования в ремонт.

2.3.	Нормативные требования к качеству работ, их результату.

Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими НТД, строительными нормами и правилами. Все решения, принимаемые в данной работе, должны соответствовать нормам и правилам по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, и сооружений, требованиям природоохранного законодательства, действующим на территории Российской Федерации, в том числе требованиям санитарных правил, правил промышленной безопасности, правил по технике безопасности и другим нормативным документам.

Вся техническая документация по данной работе должна соответствовать ЕСКД, ГОСТам, нормам и правилам по проектированию, строительству, эксплуатации объектов и сооружений, действующим для электроэнергетических предприятий и другими нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- Состав проекта определяется в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 21.001-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Общие положения.

- ГОСТ Р 21.1003-2009. Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации.

- ГОСТ 21.704-2011. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации.

- ГОСТ Р 21.301-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям.

- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ;

- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда и соцразвития от 16 ноября 2020 г. N 782н;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 902н)

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №883н от 11.12.2020г.).

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 884н)

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказ Минтруда и соцразвития. от 16 ноября 2020 г. N 782н;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 № 753н);

- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н)

- Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица) (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 656н);

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

- Действующими отраслевыми нормативно-техническими документами по проведению энергообследований, организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергооборудования, ведения учёта и отчётности в электроэнергетической отрасли;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1.	Объем работ.

    - Проектные работы.

      - Предпроектное обследование с выдачей отчета о проделанной работе (предусмотреть сравнение вариантов с применением металлических и полиэтиленовых труб). Согласование с Заказчиком принятых технических решений. При необходимости Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи имеющуюся документацию. При отсутствии необходимой для проектирования документации Подрядчик самостоятельно восстанавливает или разрабатывает необходимую документацию.

      - Разработка проектно-сметной документации стадия «П» и стадий  «Р» в полном объеме необходимом для закупки оборудования, материалов и проведения строительно-монтажных работ по объекту проектирования (в том числе пояснительная записка, схемы, расчет на прочность, чертежи, спецификации, ведомость объемов работ). Состав проектной документации определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Разработка в составе проектной документации ведомости объемов работ по форме приложения № 7

      - Экспертиза проектной документации. Проведение Экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

    - Поставка оборудования и материалов. Подрядчик должен обеспечить поставку материалов и оборудования в соответствии с разработанной им проектной документацией, согласованной с Заказчиком.

    - Демонтажные работы.

    - Строительно-монтажные / монтажные работы. Строительно-монтажные работы по монтажу трубопроводов. Ориентировочная ведомость объемов строительно-монтажных работ указана в приложении № 3 к данному техническому заданию.

    - Входной и монтажный контроль и зачистка металла при на выполнение работ по модернизации напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2 Уфимской ТЭЦ-4 ООО «БГК».

    - Гидравлические испытания.

    - Сдача объекта Заказчику в промышленную эксплуатацию.

    - Сопровождение исполнительной документации в надзорных органах, получение разрешений и согласований, предоставление по их требованию необходимых схем, пояснений и иной технической документации.

    - Обеспечение проведения строительного контроля.

    - При необходимости уточнения и обобщения объема выполнения проектных и изыскательских работ, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора разработать и передать на утверждение Заказчику Задание на выполнение проектных работ.

    - Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.

3.2.	Требования к последовательности этапов выполнения работ.

Подрядчик обязан не позднее 15 суток до начала строительно-монтажных работ представить Заказчику на утверждение сетевой детальный график проведения работ.

Работа выполняется в соответствие с графиком выполнения работ (Приложение №4 к ТЗ).

3.3.	Требования к организации обеспечения работ.

    - Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители строительно-монтажных работ информируют друг друга письменно.

    - Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает транспортировку оборудования и материалов от места складирования до места проведения работ.

    - Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

    - Обеспечение работ, выполняемых Подрядчиком, электрической энергией, сжатым воздухом, кислородом, пропаном и другими энергоносителями осуществляется Подрядчиком за свой счет и своими силами.

    - Привлечение специализированной техники (автокранов, подъемников и т.д.), необходимых для выполнения работ, обеспечивает Подрядчик.

    - Работы по перемещению грузов осуществляются персоналом Подрядчика. В случае предоставления Подрядчику машин, механизмов, включая ГПМ, являющихся собственностью Заказчика, стоимость выполненных работ уменьшается на стоимость предоставленных Заказчиком Подрядчику ГПМ.

    - Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком.

    - Подрядчик или привлеченный Подрядчиком Субподрядчик является образователем и собственником отходов, образующихся в результате его деятельности (выполнения работ) по-настоящему ТЗ на объекте Заказчика вне зависимости от срока давности оказанных услуг (выполненных работ), даже в случае, если материалы, применявшиеся при выполнении работ, находились в собственности Заказчика или иного лица, не осуществляющего выполнение работ. При этом отходы: лом черного и цветного металла, отработанные масла являются собственностью Заказчика.

    - Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться Подрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.

    - Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ.

    - Подрядчик самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с Заказчиком местах. Заказчик может предоставить Подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.

    - Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

    - Имущественные интеллектуальные права на произведения, в том числе на проектную документацию, программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся объектами интеллектуальных прав (интеллектуальная собственность), создаваемые Подрядчиком, либо Субподрядчиками в процессе выполнения работ, возникают у Заказчика и принадлежат Заказчику после оплаты этапа работ, предусмотренных Договором.

3.4.	Требования к применяемым материалам и оборудованию.

3.4.1. Подрядчик должен обеспечить поставку материалов и оборудования в соответствии с разработанной им проектной документацией, согласованной с Заказчиком. Совместно с Заказчиком участвовать в проведении входного контроля поставляемых материалов и оборудования.

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке).

При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.4.1.1 Все поставляемые материалы и оборудование должны быть:

- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;

- указаны классы энергетической эффективности оборудования, которое в соответствии с законодательством РФ должно содержать такую информацию в технической документации, прилагаемой к этому оборудованию, маркировке и на этикетках (высоким классом энергетической эффективности следует считать класс A (A+, A++);

- указаны характеристики (индикаторы) оборудования, для которого не предусмотрено установление классов энергетической эффективности, по которым заказчик будет оценивать уровень его энергетической эффективности (например, удельный расход энергии, расход топлива, удельный расход условного топлива на отпущенный кВт·ч, КПД, потери, температурный напор, коэффициент теплопередачи и др.).

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (год выпуска – не ранее 1 квартала 2027г.) и ранее не использованными.

3.4.1.2. Подрядчик отвечает за упаковку, транспортировку к месту назначения и сохранность оборудования до подписания Акта выполненных работ.

3.4.1.3. Маркировка, консервация и упаковка оборудования и изделий от воздействия климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и воздействия механических факторов определяются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком.

3.4.2. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией.

3.4.3. Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ, включая материалы для АКЗ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с проектом и ведомостью объема работ (приложение №3 к ТЗ).

3.4.4. Затраты Подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость материалов, поставляемых Подрядчиком, входит в цену договора.

3.4.5. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению.

3.4.6. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

3.4.7. При проведении сварочных работ Подрядчик обязан использовать только аттестованное сварочное оборудование для проведения видов сварки, указанных в разделе 5.3. данного технического задания.

3.4.8. При комплектации и поставке импортного оборудования, все расходы по таможенному оформлению возлагаются на Подрядчика.

3.4.9. Применяемые при работах приборы и инструменты должны быть сертифицированы. Применяемые при работах средства измерений должны быть исправны, поверены или калиброваны аккредитованными метрологическими службами. Результаты поверки должны быть оформлены в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.  Результаты калибровки должны быть оформлены сертификатом о калибровке и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью калибровщика и знаком калибровки.

3.5.	Требования безопасности.

    - Подрядчик обеспечивает выполнение требований в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с условиями Договора.

Подрядчик несёт ответственность:

- за качественный и количественный состав бригады, назначение ответственных за безопасное выполнение работ;

- за соответствие квалификации работников поручаемой им работе (групп по электробезопасности, групп по безопасности работ на высоте, групп по безопасности работ в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д.);

- за обеспечение своих работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ».

    - Персонал Подрядчика до начала работ должен быть обучен и пройти проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, в объеме установленном НПА (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда и Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»).

    - Персонал Подрядчика во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя Подрядной организации.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, охране труда, правил противопожарного режима (безопасности), локальных нормативных актов ООО «БГК» по охране труда (конкретные ЛНА указаны в «Требованиях в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» к форме типового договора), инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на территории заказчика.

    - В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 214 и 223) Подрядчик обязан организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты специалистом по охране труда (в организациях численностью более 50 человек) или руководителем организации, другим уполномоченным работодателем работником либо организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в области охраны труда (в организациях численностью не превышающей 50 человек). Периодичность проверок указанными выше лицами и перечень документации, подтверждающей их квалификацию определены Приложением № 6 «Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» к форме типового договора).

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

    - Подрядчик обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении данной работы. Подрядчик обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию заказчику о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории заказчика.

    - В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

    - Подрядчик должен иметь право на выполнение работ повышенной опасности (как с оформлением акта-допуска, так и непосредственно по нарядам-допускам или распоряжениям на проведение работ) в соответствии с требованиями НПА по охране труда. Подрядчик должен иметь право на выполнение работ по наряду-допуску в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

    - Подрядчик в срок не менее чем за 10 дней до начала работ обязан:

- направить официальным письмом Заказчику информацию о представителях Подрядчика ответственных за проведение контроля состояния охраны труда на рабочих местах (с указанием должности, Ф.И.О. и контактных данных указанного выше лица);

- направить официальным письмом Заказчику информацию о лицах ответственных за безопасное проведение работ на объектах (форма письмо должна соответствовать требованиям, установленным Методика «Организация безопасного производства работ персоналом подрядных организаций в ООО «БГК»).

    - Не позднее, чем за 20 суток после заключения договора Подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов;

    - При проведении совместных работ одновременно несколькими организациями, необходимо работы, производящиеся в зоне работ других организаций, согласовывать и производить в соответствии с правилами по охране труда и техники безопасности тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - При производстве монтажных работ должны выполняться мероприятия по охране труда и технике безопасности, в том числе отраженные в разработанном ППР.

    - Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.

  - Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении.

Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

    - Документы, подтверждающие лицензии, разрешения, допуски всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения (при наличии и необходимости).

    - Копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.

    - Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.

    - До начала строительно-монтажных работ Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в полном объеме, с экспертизой проектной документации и необходимыми согласованиями.

    - До начала работ Подрядчик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

    - До начала выполнения работ, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику проект производства работ (ППР), содержащий конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

    - Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02 декабря 2022г. №1026/пр) и специальные журналы работ, в том числе монтажный журнал, журнал сварочных работ, журнал входного контроля.

    - Документацию в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

    - Подрядчиком должны быть представлены предусмотренные ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 формы подтверждения соответствия продукции (сертификаты и/или декларации соответствия требованиям «Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013») применительно к поставляемой продукции.

    - Документацию в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики», зарегистрированные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г.

    - Документацию в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 Об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

    - До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику списки лиц ответственных за безопасное выполнение работ.

    - Акт дефектации оборудования, подлежащего дальнейшему использованию.

    - Приемка выполненных работ осуществляется по утвержденной сметной документации в соответствии с графиком. Подрядчик не позднее 25-го числа отчетного месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты (4 экземпляра) о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Подрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату, техническую документацию, подтверждающую объемы выполненных работ.  Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. Акты приемки выполненных работ по проектно-сметной документации оформляются в свободной форме по согласованию с Заказчиком.

Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

    - Оборудование и материалы Подрядчика принимаются в составе строительно-монтажных работ (КС-2) с предоставлением подтверждающих документов (счета-фактуры, накладные, договора поставки и т.д.).

    - Окончательная приемка работ осуществляется станционной комиссией, после проведения приемо-сдаточных испытаний.

    - Руководители организации Подрядчика предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в процессе выполнения работ, в том числе:

- Проектно-сметную документацию в полном объеме, с экспертизой проектной документации и необходимыми согласованиями;

- Ведомость выполненных работ;

- Результаты входного контроля, свидетельства об изготовлении, паспорта, сертификаты на использованные в процессе технического перевооружения материалы и оборудование, режимные карты оборудования;

- Счета-фактуры.

- акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, КС-11;

- Общий журнал работ КС-6,

- Журнал учёта выполненных работ КС-6а,

- Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества,

- Акты освидетельствования скрытых работ,

- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций,

- Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств,

- Исполнительные схемы,

- Рабочие чертежи по объекту с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

3.7.	Требования к гарантийным обязательствам.

    - Гарантийный срок на результаты выполненных работ должен составлять не менее 
24 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию с подписанием акта. Гарантия на материалы должна соответствовать гарантийному сроку производителя.

    - В течение гарантийного срока Подрядчик:

- Обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения

- Устраняет все выявленные дефекты за свой счёт в случае, если дефекты устраняются силами Заказчика или других Подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчика на устранение дефектов.

    - При обнаружении опечаток, ошибок в расчётах и при оформлении документации, нестыковок в документации при сдаче работы Заказчику или при проведении монтажных работ на объекте, исправление документации производится Подрядчиком своими силами и за свой счёт в наикратчайшее время.

    - Все затраты, связанные с устранением дефектов монтируемого оборудования, вызванных нарушением технологии, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Подрядчик.

    - В составе заявки Участник закупки должен выразить своё согласие с вышеуказанными гарантийными обязательствами.

  - Ответственность Подрядчика.

    - За нарушение условий технического задания (далее ТЗ), повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от участка безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

    - Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при работах оборудования, приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты оказанных услуг.

    - Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

    - Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

    - Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по-настоящему ТЗ.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

    - В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

    - Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

  - Требования к порядку привлечению субподрядчиков.

3.9.1. Подрядчик для выполнения работ, указанных в ТЗ, может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

3.9.2. В случае замены или привлечения новых Субподрядчиков после завершения закупочной процедуры, информация о которых ранее не была представлена в его заявке, Подрядчик должен согласовать привлечение таких субподрядных организаций с Заказчиком

3.9.3. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, соблюдение персоналом субподрядной организации производственной дисциплины, соблюдением правил и норм по охране труда, а также за соответствие выполняемых субподрядных работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ.

4.1 Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить сводную таблицу стоимости по форме Закупочной документации.

4.2. Сметные расчеты на проектные работы предоставляются Победителем закупочной процедуры до заключения договора в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя (в формате ГРАНД и редактируемом формате Excel).)

4.3. Сметная документация на СМР и ПНР оформляется Подрядчиком на основании разработанной им проектной документации согласно срокам графика этапа ПИР (Приложение №4 к ТЗ), согласовывается и утверждается Заказчиком. В любом случае стоимость представленных смет не должна превышать стоимость договора, при этом объем работ должен соответствовать Техническому заданию.

4.4. Рекомендации для формирования сметной документации указаны в Приложениях №1 и №2 к настоящему Техническому заданию.

4.5. С целью формирования стоимости оферты Участнику необходимо применять индексы-дефляторы Минэкономразвития в соответствии с графиком выполнения работ. При фактическом выполнении работ, Подрядчик обязан применить актуальные индексы перевода в текущие цены, действующие в ООО «БГК» на момент заключения договора, но не более индексов, публикуемых Минстрой России.

4.6. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Подрядчика на выполнение данной работы в объеме настоящего Технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Подрядчик учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы. Все работы неучтенные Подрядчиком, но необходимые для исполнения работ по настоящему Техническому заданию, выполняются силами и за счет Подрядчика.

4.7. Подробная информация о порядке расчётов отражена в проекте Договора.

5.	ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

    - Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о кадровых ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие персонала необходимого для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем

- Инженер - проектировщик – 1 человек;

- Инженер ПТО – 1 человек;

- Мастер – 2 человека;

- Сварщик – 4 человека;

- Специалист сварочного производств II уровня – 1 человек;

- Слесарь – 10 человек;

- Дефектоскопист – 1 человек.

    - Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить копии действующих аттестационных удостоверений (НАКС) или протоколов проверки знаний сварщиков, аттестованных в соответствии с требованиями Правил ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», на проведение следующих видов сварки:

| Кол-во сварщиков | Уровень аттестации НАКС | Вид сварки | Группа технических устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | I | РД (Ручная дуговая сварка покрытыми электродами) | (СК): 3. Металлические трубопроводы. |

5.1.3.  Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить копии действующих аттестационных удостоверений (НАКС) или протоколов проверки знаний на специалиста сварочного производства, аттестованного в соответствии с требованиями Правил ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» и допущенного к руководству и техническому контролю за проведение сварочных работ на следующих группах технических устройств:

| Кол-во спец-ов сварочного пр-ва | Уровень аттестации НАКС | Вид сварки | Группа технических устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | II | РД (Ручная дуговая сварка покрытыми электродами) | (СК): 3. Металлические трубопроводы. |

5.2 Требования о наличии материально-технических ресурсов

5.2.1.	Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о материально-технических ресурсах по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие:

- Переносные сварочные аппараты – 4 шт.;

- Ультразвуковой дефектоскоп – 1 шт.;

- Толщиномер – 1 шт.;

- Леса строительные – 40 м2;

- Бетоносмесители – 1 шт.;

- Переносная ручная таль г/п 1 тн. – 1 шт.;

- Транспорт для перевозки грузов – 1 шт.

5.3. Требования о наличии аттестованных технологий сварки.

    - Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки копию Свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03 включающей виды сварки:

| Вид сварки | Группа технических устройств |
| --- | --- |
| РД (Ручная дуговая сварка покрытыми электродами) | (СК): 3. Металлические трубопроводы. |

5.4.	Требования к измерительным приборам и инструментам.

Не требуется.

5.5.	Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий.

5.5.1. Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить действующую выписку из реестра членов СРО (срок действия такой выписки составляет один месяц с даты ее выдачи) или должен указать адрес сайта/страницы из общедоступных и государственных реестров где размещена информация, подтверждающая, что он соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступившим в силу 01.07.2017, в том числе:

5.5.1.1. Участник должен быть членом СРО по месту регистрации Участника.

5.5.1.2. Участник должен быть членом СРО в области:

а) подготовки проектной документации;

б) строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

5.5.2. Уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не меньше стоимости таких работ согласно предложению Участника.

5.5.3. В выписке из реестра членов СРО должна быть отметка о праве данного лица выполнять работы по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства, а также особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента.

Участнику закупки в составе своего предложения желательно предоставить копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии Участника закупки организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов: сертифицированная система менеджмента качества по стандарту ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001 / ISO 45001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001.

  - Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО», то такому Участнику в составе своего предложения желательно предоставить копии действующих Свидетельств об аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика по следующим видам деятельности:

1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и реконструкции вспомогательного тепломеханического оборудования.

2.  Работы по нанесению антикоррозийной защиты.

  - Требования к опыту выполнения аналогичных работ.

    - Участник закупки должен предоставить в составе своего предложения справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта работ по строительству/реконструкции/капитальному ремонту трубопроводов большого диаметра, в количестве не менее 2 (двух) исполненных договоров за последние 3 (три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

    - Желательным условием будет предоставление участником закупки в составе своего предложения положительных отзывов по ранее исполненным аналогичным договорам.

  - Требования к субподрядным организациям.

Требования, указанные в пунктах 5.1÷5.4, 5.8 настоящего ТЗ применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями». Документы, подтверждающие соответствие Субподрядчиков требованиям п. 5.1÷5.4, 5.8 данного Технического задания, а также требованиям Закупочной документации, должны представляться в составе заявки Участника.

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

- Рекомендации для формирования стоимости проектных и изыскательских работ.

- Рекомендации для формирования стоимости работ по техническому перевооружению энергетического оборудования.

- Ведомость объёмов работ:

- График выполнения работ.

- Задание на проектирование.

- Схема циркуляционного водоснабжения.

- Ведомость объемов работ (фора обязательная).

- Формуляр трубопроводов циркуляционной воды №1 и №2.