Техническое задание

на выполнение работ:

«Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т-74 до тепловой камеры Т-75. Прокладка трубопровода, обратная засыпка»

Место выполнения работ: г. Каменск-Уральский, Синарский район

Объект: Модернизация участка тепловой сети от тепловой камеры Т74 ул.4-й Пятилетки,7 до тепловой камеры Т81 ул.Шестакова,4 с вводами на дома

Сводная ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земляные работы. Длина трассы 131 м |  |  |  |
| Разработка траншеи с откопкой труб. Общий объем грунта разрабатываемой траншеи: 297м3 за минусом объема трубы (от Т 74 до Т 75) |  |  |  |
| Вытесненный объем грунта который не будет завозиться: 67,79+(0,936+0,845+1,769+2,3)=73,64 м3 - песчаное основание+трубы и футляры |  |  |  |
| Откопка камеры Т74 =16,73 м3 |  |  |  |
| Объём разбираемого асфальтобетонного покрытия= 19*1,15*0,13 = 2,84 м3 |  |  |  |
| Объём щебеночного основания для восстановления дорог = 19*1,15*0,3 = 6,56 м3 |  |  |  |
| Объём обратной засыпки 297-73,64-(2,84+6,56)=213,96 м3 |  |  |  |
| 1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км | 1 т груза | 406,524 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 214 |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 42,79 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 6,56 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | м2 | 655 |
| Разборка камеры Т74 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж плит перекрытий камер площадью: до 5 м2 | шт | 2 |
| 8 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (фбс 9.4.6) | шт | 9 |
| 9 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (фбс 24.4.6) | шт | 9 |
| 10 | Разборка кирпичной кладки камеры вручную: без очистки кирпича | м3 | 0,5 |
| Демонтаж трубопровода в камере Т74 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм + з/арматура | км | 0,003175 |
| 12 | Демонтаж стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм + з/арматура | км | 0,0109 |
| ЧИСТКА КАМЕР согласно п.4 общих указаний чер.277/2026-ТС л.1.8 |  |  |  |
| 13 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 0,3 |
| Транспортировка строительного мусора на полигон ТБО |  |  |  |
| 14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 изоляция, кирпич | 1 т груза | 1,05 |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 т груза | 1,05 |
| 16 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 15,784 |
| 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | 1 т груза | 15,784 |
| 18 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 15,784 |
| Транспортировка демонтированных материалов на базу ул.Каменская,4а |  |  |  |
| 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов труб | 1 т груза | 0,22 |
| 20 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) - краны, фланцы | 1 т груза | 0,153 |
| 21 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) люки | 1 т груза | 0,064 |
| 22 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 1 т груза | 0,437 |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 0,22 |
| 24 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,153 |
| 25 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0,064 |
| Строительные работы |  |  |  |
| камера Т 74 лист 2,3 чер.277/2026-АС |  |  |  |
| 26 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,3 |
| 27 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских плита днища | м3 | 1,9 |
| 28 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т - ФБС24-4-6т | шт | 9 |
| 29 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | шт | 9 |
| 30 | Замоноличивание ригелей (МУ) | м3 | 0,16 |
| 31 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт | 2 |
| 32 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (КО-6) | м3 | 0,04 |
| 33 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,7 |
| 34 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 12,96 |
| 35 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления | м2 | 12,96 |
| 36 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой/боковая гидроизоляция | м2 | 26,22 |
| 37 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой | м2 | 26,22 |
| 38 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0,068 |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,7 |
| 40 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,008 |
| 41 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг МА-1 (обрамление приямка) | т | 0,0092 |
| 42 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (футляры) | т | 0,0813 |
| 43 | Установка полимерных люков круглых | шт | 2 |
| 44 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 4 |
| 45 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м крепление люков | т | 0,0003 |
| изготовление, установка строительной части технологических опор Н1 |  |  |  |
| 46 | Изготовление с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) из швеллера №20 | т | 0,125 |
| 47 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | т | 0,1251 |
| 48 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 150 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 8 |
| 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4,79 |
| 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,79 |
| камера Т 75 лист 4,5,6 чер.277/2026-АС |  |  |  |
| 51 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,1 |
| 52 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских плита днища | м3 | 1,5 |
| 53 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т - ФБС24-4-6т | шт | 9 |
| 54 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т- ФБС12-4-6т | шт | 1 |
| 55 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т_ФБС_9-4-6Т | шт | 2 |
| 56 | Замоноличивание ригелей (МУ) | м3 | 0,15 |
| 57 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт | 2 |
| 58 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (КО-6) | м3 | 0,04 |
| 59 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 1,1 |
| 60 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной мастикой, первый слой/боковая гидроизоляция | м2 | 28,64 |
| 61 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной мастикой, последующий слой | м2 | 28,64 |
| 62 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0,068 |
| 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,7 |
| 64 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,008 |
| 65 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг МА-1 (обрамление приямка) | т | 0,0092 |
| 66 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (футляры из труб) | т | 0,096 |
| 67 | Установка полимерных люков круглых | шт | 2 |
| 68 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 4 |
| 69 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м крепление люков | т | 0,0003 |
| изготовление, установка строительной части технологических опор |  |  |  |
| 70 | Изготовление из швеллера №12 с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,027 |
| 71 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,027 |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,16 |
| 73 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,16 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| бесканальная прокладка |  |  |  |
| 74 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 67,79 |
| 75 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм | м | 48 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 46,4 |
| 77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 46,37 |
| 78 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | м трубы, уложенной в футляр | 32 |
| 79 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 140 мм | м трубы, уложенной в футляр | 16 |
| 80 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 75 мм | км | 0,1322 |
| 81 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм | км | 0,1322 |
| 82 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | км | 0,2654 |
| 83 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 160 мм | км | 0,2644 |
| 84 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 10 |
| 85 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | шт | 20 |
| 86 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами, диаметром: 75/140 мм | стыков | 12 |
| 87 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами, диаметром: 160/200 мм | стыков | 6 |
| 88 | Изоляция термоусаживающимися заглушками сварных стыков трубопроводов диаметром: 75/140 мм | стык | 6 |
| 89 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: пресс-фитинг под сварку 160мм | шт | 12 |
| 90 | Изоляция термоусаживающимися концевыми заглушками диаметром: 90/125 мм | стык | 4 |
| в тепловых камерах Т74, Т75 |  |  |  |
| 91 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм + отводы +з/арматура | км | 0,0021 |
| 92 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм +з/арматура+ отводы | км | 0,005175 |
| 93 | Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | км | 0,0006 |
| 94 | Прокладка стальных трубопроводов в ТК при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм+ отводы, переходы +з/арматура | км | 0,0127 |
| изготовление скользящих опор ДУ 65 (1 шт), ДУ150 (3 шт), неподвижная опора 2 шт. в Т74. монтаж опор учтён расценкой на монтаж трубопровода |  |  |  |
| 95 | Изготовление опор из листовой стали: с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,017 |
| 96 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,56 |
| 97 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,56 |
| АКЗ, теплоизоляция трубопроводов- ч.277/2026-ТС Общие указания л.1.10 п.17,18,19 |  |  |  |
| 98 | Очистка поверхности щетками - 2 степень очистки | м2 | 8,202 |
| 99 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: растворителем | м2 | 8,2 |
| 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-8101 за 2 раза | м2 | 8,2 |
| 101 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем для труб толщ.50 мм | м3 | 0,15 |
| 102 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем для труб толщ.60 мм | м3 | 0,52 |
| 103 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами: стеклопластиком | м2 | 15,5 |
| Контроль сварных швов производится Заказчиком |  |  |  |
| Перевозка давальческого материала: от склада до объекта - 3 км |  |  |  |
| 104 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 2,755 |
| 105 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) -полиэт.трубы, запорная арматура, отводы, переходы, фланцы, люки | 1 т груза | 2,774 |
| 106 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках - крепеж, метизы, прокладки | 1 т груза | 0,042 |
| 107 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг минвата,стеклопластик, гидроизоляция | 1 т груза | 0,126 |
| 108 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) полоса, лист, швеллер | 1 т груза | 0,175 |
| 109 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,151 |
| 110 | Погрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного | 1 т груза | 2,527 |
| 111 | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 15,44 |
| 112 | Погрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза | 111,854 |
| 113 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 1 т груза | 135,844 |
| 114 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 2,755 |
| 115 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 2,774 |
| 116 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в ящиках | 1 т груза | 0,042 |
| 117 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 0,126 |
| 118 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 0,175 |
| 119 | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в бочках | 1 т груза | 0,151 |
| 120 | Разгрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного | 1 т груза | 2,527 |
| 121 | Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 1 т груза | 15,44 |
| 122 | Разгрузка при автомобильных перевозках песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 1 т груза | 111,854 |
| 123 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 36,27 |
| 124 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 1 т груза | 36,27 |
| 125 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 36,27 |

Участник конкурентной процедуры предоставляет сметный расчет (Приложение 2 к Договору), номенклатура и объем выполняемых работ определяется сметой Заказчика, предоставленной в составе документации, и не подлежит изменению Участником конкурентной процедуры, в т.ч. в части примененных расценок, коэффициентов к расценкам.

Требования к техническим характеристикам оборудования (МТР):

Подрядчик должен иметь спецтехнику, автотранспорт, инструменты, материалы, оборудование, приспособления и инвентарь, необходимые для выполнения работ, учтённых техническим заданием. Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы и оборудование (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика), соответствующие ГОСТ и ТУ, и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества, гигиенические сертификаты и паспорта (разрешение на применение) до начала использования.

Заказчик предоставляет материалы Подрядчику при наличии следующих документов:

- запрос на отпуск материалов Заказчика для проведения работ;

- доверенность на получение материалов.

Специальные требования:

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ;

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты;

- временное ограждение строительной площадки в местах, обозначенных в ППР и согласованных с Заказчиком.

Срок выполнения работ: начало работ – дата подписания договора, окончание работ « 31 » октября 2026 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

Требования к квалификации и аттестации персонала:

Для выполнения работ требуются специалисты рабочих профессий:

-Электрогазосварщик – аттестованный на 1-й уровень профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99 и имеющий аттестационное удостоверение, в котором указывается - к каким видам работ допущен сварщик (способ сварки, наименование изделий, группа сталей, положение шва в пространстве). Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000»;

- Рабочий строитель – наличие удостоверения с квалификационным разрядом, имеющий опыт изготовления конструкций из монолитного железобетона;

- Изолировщик с квалифицированным разрядом. Квалификационный разряд в соответствии с «ЕТКС работ и профессий рабочих» вып. 2, часть 1, М., 2000)

-Стропальщик – наличие квалификационного удостоверения с аттестацией и периодической повторной проверкой знаний.

- Руководитель работ – специалист сварочного производства не ниже II уровня, имеющий соответствующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля и сварки, в котором указан допуск к руководству и техническому надзору за проведением сварочных работ на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов.

- Наличие приказа по организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Наличие у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, удостоверения по проверке знаний требований промышленной безопасности с областью аттестации Б.9.31.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Наличие у машиниста крана удостоверения по профессии, с отметкой о прохождении проверки знаний.

- Наличие протокола проверки знаний по охране труда у машиниста крана.

Информацию по квалификации и аттестации персонала (копии удостоверений и протоколов) предоставлять при подаче предложения.

Требования к участникам:

При привлечении субподрядных организаций необходимо представить согласие субподрядной организации с приложением квалификационных документов на выполнение работ аналогично представляемых Подрядчиком.

Все документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, прописанным в Техническом задании, могут быть предоставлены при подаче предложения.