Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба стальная электросварная круглая | 24.20.13.130-00000004 | Товар | Погонный метр |

| Характеристики товара, работы, услуги (Труба стальная электросварная круглая) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| Тип | Прямошовная | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) | 426,00 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Толщина стенки | 8,00 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Марка стали | 20 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой» | Соответствие | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | с целью приобретения трубной продукции надлежащего качества |
| Длина трубы | 12,00 | пог. м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | 560,00 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Материал тепловой изоляции | Пенополиуретан | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Тип изоляции по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | 1 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Материал оболочки | Полиэтилен | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Отвод стальной | 24.20.40.000-00000006 | Товар | Штука |

| Характеристики товара, работы, услуги (Отвод стальной) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| Тип отвода | 3D | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Градус изогнутости | 90,00 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Диаметр | > 300,00 и ≤ 500,00 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | _ |
| Толщина | > 6,00 и ≤ 8,00 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | _ |
| Марка стали | 20 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Тип исполнения | 2 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| Материал тепловой изоляции по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | Пенополиуретан | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Тип изоляции по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | 1 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Материал оболочки по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | Полиэтилен | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой по "ГОСТ 30732-2020. Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия" | 560,00 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |
| Назначение | Для трубы стальной электросварной круглой, указанной в позиции №1 | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с существующей системой теплоснабжения |

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект для заделки стыков | 24.20.40.000 | Товар | Штука |

| Характеристики товара, работы, услуги (Комплект для заделки стыков) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| Назначение | Для трубы стальной электросварной круглой, указанной в позиции №1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |
| В состав комплекта входит | - пробка герметизирующая – 1 штука; - муфта термоусаживаемая – 1 штука; - клеевая лента; - система компонентов пенополиуретана «А» и «В» - 1 комплект. Компонент «А» – полиол, компонент «В» – изоционат | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | _ |