Опросный лист на Ввод ГКЛПIV-90-252/2000 О1 ИВУЕ.686353.235-01 ТУ 3493-005-31317133-2009

| № п/п | Наименование технических требований |  | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ввода |  | ГКЛПIV-90-252/2000 О1 |  |
| 2 | Класс напряжения, кВ |  | 252 |  |
| 3 | Ток | Тип | Переменный |  |
| 4 |  | Номинальный, А | 2000 |  |
| 5 | Угол установки к вертикали, град. |  | не более 90 |  |
| 6 | Температурный диапазон, 0С (не менее указанных пределов) |  | -60/+55 |  |
| 7 | Тип основной изоляции |  | RIN/RIP/RIS |  |
| 8 | Тип внешней изоляции |  | Полимерная |  |
| 9 | Длина пути утечки не менее, мм (верх/низ) |  | 7900/6300 |  |
| 10 | Испытательная консольная нагрузка, не менее Н |  | 5000 |  |
| 11 | Напряжение испытательного грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс, не менее кВ |  | 1050 |  |
| 12 | Испытательное напряжение (1 мин., 50 Гц), не менее кВ |  | 460 |  |
| 13 | Монтажный фланец: |  |  |  |
|  | Диаметр внешний, мм |  | 890 |  |
|  | Диаметр по центру монтажных отверстий, мм |  | 840 |  |
|  | Диаметр монтажных отверстий, мм |  | 22 |  |
|  | Количество монтажных отверстий, шт. |  | 12 |  |
| 14 | Общая длина ввода, не менее мм |  | 6315 |  |
| 15 | Длина нижней части ввода до нижнего края фланца, не менее мм |  | 3245 |  |
| 16 | Наименование НТД, определяющей требования к вводу |  | ТУ 3493-005-31317133-2009 |  |

Опросный лист на Ввод ГНЛП IV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.234-05 ТУ 3493-017-31317133-2017

| № п/п | Наименование технических требований |  | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ввода |  | ГНЛП IV-90-126/2000 О1 |  |
| 2 | Класс напряжения, кВ |  | 126 |  |
| 3 | Ток | Тип | Переменный |  |
| 4 |  | Номинальный, А | 2000 |  |
| 5 | Угол установки к вертикали, град. |  | не более 90 |  |
| 6 | Температурный диапазон, 0С (не менее указанных пределов) |  | -60/+55 |  |
| 7 | Тип основной изоляции |  | RIN/RIP/RIS |  |
| 8 | Тип внешней изоляции |  | Полимерная |  |
| 9 | Длина пути утечки не менее, мм |  | 3900 |  |
| 10 | Испытательная консольная нагрузка, не менее Н |  | 4000 |  |
| 11 | Напряжение испытательного грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс, не менее кВ |  | 550 |  |
| 12 | Испытательное напряжение (1 мин., 50 Гц), не менее кВ |  | 230 |  |
| 13 | Монтажный фланец: |  |  |  |
|  | Диаметр внешний, мм |  | 420 |  |
|  | Диаметр по центру монтажных отверстий, мм |  | 360 |  |
|  | Диаметр монтажных отверстий, мм |  | 24 |  |
|  | Количество монтажных отверстий, шт. |  | 4 |  |
| 14 | Общая длина ввода, не менее мм |  | 3820 |  |
| 15 | Длина нижней части ввода до нижнего края фланца, не менее мм |  | 2180 |  |
| 16 | Наименование НТД, определяющей требования к вводу |  | ТУ 3493-017-31317133-2017 |  |

Опросный лист на Ввод ГКВIV-60-126/2000 ИВУЕ.686352.139 ТУ 3493-003-31317133-2008

| № п/п | Наименование технических требований |  | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ввода |  | ГКВIV-60-126/2000 |  |
| 2 | Класс напряжения, кВ |  | 126 |  |
| 3 | Ток | Тип | Переменный |  |
| 4 |  | Номинальный, А | 2000 |  |
| 5 | Угол установки к вертикали, град. |  | не более 60 |  |
| 6 | Температурный диапазон, 0С (не менее указанных пределов) |  | -60/+55 |  |
| 7 | Тип основной изоляции |  | RIN/RIP/RIS |  |
| 8 | Тип внешней изоляции |  | Фарфор |  |
| 9 | Длина пути утечки не менее, мм |  | 3900 |  |
| 10 | Испытательная консольная нагрузка, не менее Н |  | 2000 |  |
| 11 | Напряжение испытательного грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс, не менее кВ |  | 550 |  |
| 12 | Испытательное напряжение (1 мин., 50 Гц), не менее кВ |  | 230 |  |
| 13 | Монтажный фланец: |  |  |  |
|  | Диаметр внешний, мм |  | 550 |  |
|  | Диаметр по центру монтажных отверстий, мм |  | 486 |  |
|  | Диаметр монтажных отверстий, мм |  | 30 |  |
|  | Количество монтажных отверстий, шт. |  | 9 |  |
| 14 | Общая длина ввода, не менее мм |  | 3015 |  |
| 15 | Длина нижней части ввода до нижнего края фланца, не менее мм |  | 1110 |  |
| 16 | Наименование НТД, определяющей требования к вводу |  | ТУ 3493-003-31317133-2008 |  |
| 17 | Комплектность |  | Специальный герметичный пенал, обеспечивающий длительное хранение на складе Покупателя |  |

Опросный лист на Ввод ГКТПIII-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686352.204 ТУ 3493-001-31317133-2008

| № п/п | Наименование технических требований |  | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ввода |  | ГКТПIII-90-126/2000 О1 |  |
| 2 | Класс напряжения, кВ |  | 126 |  |
| 3 | Ток | Тип | Переменный |  |
| 4 |  | Номинальный, А | 2000 |  |
| 5 | Угол установки к вертикали, град. |  | не более 90 |  |
| 6 | Температурный диапазон, 0С (не менее указанных пределов) |  | -60/+55 |  |
| 7 | Тип основной изоляции |  | RIN/RIP/RIS |  |
| 8 | Тип внешней изоляции |  | Полимерная |  |
| 9 | Длина пути утечки не менее, мм |  | 3150 |  |
| 10 | Испытательная консольная нагрузка, не менее Н |  | 4000 |  |
| 11 | Напряжение испытательного грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс, не менее кВ |  | 550 |  |
| 12 | Испытательное напряжение (1 мин., 50 Гц), не менее кВ |  | 230 |  |
| 13 | Монтажный фланец: |  |  |  |
|  | Диаметр внешний, мм |  | 420 |  |
|  | Диаметр по центру монтажных отверстий, мм |  | 380 |  |
|  | Диаметр монтажных отверстий, мм |  | 22 |  |
|  | Количество монтажных отверстий, шт. |  | 12 |  |
| 14 | Общая длина ввода, не менее мм |  | 2210 |  |
| 15 | Длина нижней части ввода до нижнего края фланца, не менее мм |  | 720 |  |
| 16 | Наименование НТД, определяющей требования к вводу |  | ТУ 3493-001-31317133-2008 |  |
| 17 | Комплектность |  | Специальный герметичный пенал, обеспечивающий длительное хранение на складе Покупателя |  |