ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №_____

г. Кызыл                      						                                 «___»___________ 20__ г.

АО «Россети Сибирь Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. управляющего директора – первого заместителя генерального директора Таранкова Алексея Игоревича с одной стороны; и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании ________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на поставку КТП киоскового типа, объявленной извещением от __________№______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора на поставку от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Основные понятия и определения:

  - Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Покупателем и Поставщиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Гарантийный срок - срок, в течение которого Поставщик обязуется обеспечить соответствие качества товара условиям Договора и несет ответственность перед Покупателем за выявленные недостатки товара (п. 2 ст. 470, п. 3 ст. 477 ГК РФ).

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, а также дополнения и изменения к нему, подписанные Покупателем и Поставщиком.

Качество - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий и материалов установленным требованиям проектной, технической, конструкторской и/или нормативной документации, а также требованиям Договора.

Недостаток - любой дефект, повреждение, отказ, поломка или несоответствие Товара, его комплектующих изделий, принадлежностей технической документации, закупочной документации и всем другим требованиям Договора, снижающее или исключающее пригодность Товара для использования в соответствии с его обычным назначением согласно условиям Договора и ухудшающее иные характеристики Товара.

Объект поставки -  наименование и адрес нахождения склада Покупателя, куда осуществляется поставка Товара (указаны в приложении № 1).

Товар/Продукция/Оборудование - наименование, страна происхождения, характеристики оборудования, материалов, иной поставляемой продукции в соответствии с приложением № 1 к Договору.

Подтверждение страны происхождения Товара - предоставление документа, подтверждающего страну происхождения Товара, отвечающего требования Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и/или Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Независимая гарантия - независимая гарантия, выданная банками или иными кредитными организациями, а также другими коммерческими организациями, являющаяся способом обеспечения исполнения обязательств, в силу которой гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.

Проверка качества оборудования/Товара - инструмент проверки и подтверждения качества Товара, основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО ПАО «Россети». Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе и Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети», Методикой проведения проверки цифрового оборудования и систем на соответствие требованиям безопасности информации, в том числе проведения проверки качества технических средств защиты информации в электросетевом комплексе (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 18.06.2020 № 1012пр (адрес в сети Интернет: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/)

- Предмет Договора

2.1. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязуется в обусловленный Договором срок передать в собственность Покупателя следующий Товар: КТП киоскового типа, не бывший в употреблении, указанный в Приложении № 1 к Договору (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

  - Ассортимент, комплектность, номенклатура, количество, цена каждой единицы Товара, его характеристики, технические параметры, качество и комплектация, объект поставки, сроки поставки, страна происхождения, сведения о заводе-изготовителе, определяются согласно Спецификации (Приложение № 1), Техническим характеристикам, требованиям (Приложение № 2) и в Заявках Покупателя (по форме Приложения №3) к настоящему Договору, а также Документацией на Товар.

- Цена

  - Цена Договора без НДС составляет: ___ (_) рублей _ копеек. Кроме того, НДС 22% составляет: __ (_) рублей _ копеек. Всего с НДС цена Договора составляет: __ (_) рублей _ копеек. Цена Договора указана в Спецификации (приложение № 1) к Договору. Цена является твердой, окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.

В случае изменения в течение срока действия Договора ставки НДС цена Договора с даты изменения будет рассчитываться с учетом новой ставки налога, который уплачивается сверх цены Договора, без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Цена Договора включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой до объекта поставки, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного товара), гарантийные обязательства, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты не противоречащие предмету Договора.

- Порядок и условия платежей

  - Оплата товара будет производиться денежными средствами в российских рублях платежными поручениями на счет Поставщика.

  - Оплата поставленного Поставщиком Товара осуществляется Покупателем:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней (если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют сведения о Поставщике);

- в течение 7 (семи) рабочих дней (если сведения о Поставщике содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства),

со дня подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ - 12) либо УПД и фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме, в соответствии с направленной Поставщику Заявкой.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

  - Поставщик в срок с 10 (десятого) по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Покупателю акт сверки расчетов в двух экземплярах. Покупатель не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и второй экземпляр возвращает Поставщику. В случае, если акт сверки сформирован и направлен Покупателем, Поставщик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения акта обязан подписать его и вернуть второй экземпляр Покупателю.

  - В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Покупателем Поставщику (оплата услуг, возврат обеспечительного платежа, и т.д.), не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Поставщика.

  - Стороны вправе применять формы первичных документов в качестве Документа о приемке Товара при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Поставщика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события, дату и номер Договора.

  - Поставщик оформляет и направляет Покупателю счет-фактуру либо УПД в соответствии со ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

    - Получать письменное согласие Покупателя на уступку, передачу (в том числе в залог), перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору третьему лицу, за исключением случаев, указанных в Договоре.

    - Представлять Покупателю:

- информацию о полной цепочке собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Поставщика с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, копии паспортов граждан и т.п.), по форме, указанной в приложении № 4 к Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты e-mail: olimto@tv.rosseti-sib.ru.;

- информацию о привлечении Поставщиком к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении № 4 к Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты e-mail: olimto@tv.rosseti-sib.ru.;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по Договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по Договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Покупателю по форме, указанной в приложении № 4 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Поставщика, третьего лица, привлеченного Поставщиком к исполнению своих обязательств по Договору, содержит персональные данные, Поставщик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных по форме, указанной в приложении № 5 к Договору.

    - Предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору (в т.ч. обеспечения возврата аванса, исполнения гарантийных обязательств).

    - Передать Покупателю вместе с Товаром все надлежащим образом оформленные документы на Товар, в том числе документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

    - Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, в том числе в залог, без предварительного письменного согласия Покупателя.

    - Поставщик обязуется привлекать к исполнению договора Субпоставщиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае привлечения его к исполнению Договора, заключенного по результатам закупки, в отношении участников которых Покупателем устанавливается требование в закупочной документации о привлечении к исполнению Договора Субпоставщиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

    - Поставщик при поставке товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров», обязуется обеспечить направление счетов-фактур, универсальных передаточных документов, товарных накладных, содержащих реквизиты прослеживаемости, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

  - Поставщик имеет право:

    - После выполнения обязательств по Договору Поставщик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик обеспечивает представление в адрес Покупателя (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Покупателем) должно содержать обязательство исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

Куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему), в Департамент финансов ПАО «Россети» на адрес электронной почты cfd@rosseti.ru.

    - С согласия Покупателя поставить Товар досрочно.

  - Покупатель обязан:

    - Производить расчеты с Поставщиком в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

- Порядок поставки

6.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю на объект поставки в соответствии с условиями, адресом и сроками, предусмотренными Заявками (по форме приложения № 3 к Договору) и другими условиями Договора.

Срок поставки:  по Заявкам Покупателя, с даты заключения договора в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней. Срок поставки отдельной партии Продукции согласовывается в заявках Покупателя на поставку Продукции. Заявка на поставку Продукции подается не позднее, чем за 60 (девяносто) календарных дней до планируемого срока поставки.

6.2. Наименование, упаковка и маркировка Товара, страна происхождения Товара, а также документация должны строго соответствовать требованиям, предусмотренным в приложении № 2 к Договору.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 14695-80 и др. нормативно-технической документации. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Продукция должна соответствовать требованиям:

- действующим в РФ нормативным документам;

- положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе;

- СТО 34.01-3.1-001-2016 «Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кв. Общие технические требования»;

- наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ;

- наличие типовых технических решений по монтажу КТП, в том числе столбового исполнения.

Продукция должна сопровождаться сертификатом/декларацией соответствия и протоколом испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой Продукцией.

Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

По всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности Продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

6.3. Поставщик в любом случае должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки. В случае, предусмотренном в документации, упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара. Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил Товар, не возвращаются Поставщику.

6.4. Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара только по согласованию с Покупателем. В этом случае все расходы по хранению Товара до момента его принятия Покупателем в установленные настоящим Договором сроки несет Поставщик. Согласие на досрочную поставку само по себе не меняет условий договора о порядке и условиях платежей и в отсутствие соглашения сторон об ином оплата Товара должна производиться в порядке и сроки, предусмотренные Договором применительно к установленному Договору сроку поставки.

- Документация

7.1. Товар должен соответствовать требованиям закупочной документации, обязательным нормативно-техническим документам группы компаний «Россети», быть снабжен соответствующими техническими паспортами и другими документами на русском языке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Договором, а также удостоверяющими качество и страну происхождения Товара, соответствие его обязательным требованиям.

7.2. Поставщик обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие Продукции установленным требованиям на русском языке:

7.2.1. Технический паспорт, полный комплект технической и эксплуатационной документации, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов, а также иную техническую сопроводительную документацию в соответствии с приложением № 2 к Договору.

7.2.2. Российские сертификаты/декларации соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности на КТП;

7.2.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате/декларации;

7.2.4. Гарантийные свидетельства;

7.2.5. Сертификат о происхождении свидетельства о праве применения Товара на территории Российской Федерации в случае поставки Товара, произведенного за пределами Российской Федерации.

7.2.6. Документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

7.2.7. Копию заключения о проверке качества, подтверждающего возможность применения Товара на объектах группы компаний «Россети», либо подтверждение включения Товара в Перечень допущенного оборудования (кроме случаев, когда Товар допущен к применению КДО в случаях, предусмотренных в Регламенте работы КДО)

8. Порядок приема-передачи Товара

8.1. Поставщик обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до отгрузки Товара со склада Поставщика уведомить Покупателя о дате отгрузки Товара, согласовать дату его прибытия на Объект поставки и его предъявления Покупателю для осмотра.

8.2. Приемка по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ) и условиями Договора.

8.3. Поставщик предъявляет Товар для осмотра Покупателю и передает документы, указанные в п. 7.2. Договора. При приемке Продукции осуществляется:

- внешний осмотр тары и упаковки;

- проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

- проверка соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

- проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

- проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

- контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

8.4. Поставщик одновременно с передачей Товара направляет Покупателю:

- универсальный передаточный документ/ ТОРГ -12; либо счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих акты, накладные, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности или иные аналогичные документы), в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя Поставщика.

- при поставке импортного Товара - документы, указанные в п. 7.2.5. Договора.

- товарно-транспортную накладную, составленную по типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 (в случае, если доставка Товара осуществлялась автомобильным транспортом).

В случае поставки импортного товара, подлежащего прослеживаемости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров», Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру с заполнением реквизитов прослеживаемости Товара.

8.5. При обнаружении Покупателем в ходе приемки Товара нарушений требований Договора Сторонами в свободной форме составляется рекламационный акт, в котором указываются общее количество принятого Товара, выявленные нарушения, сроки устранения недостатков, иные необходимые сведения. Рекламационный акт является основанием для Покупателя не принимать и не оплачивать Товар, поставленный с нарушением условий Договора.

В случае если приемка Товара осуществляется в отсутствие представителя Поставщика, Покупатель обязан приостановить приемку и незамедлительно направить Поставщику уведомление об обнаружении недостатков, о дате и времени возобновления приемки Товара. В случае неявки для приемки Товара уполномоченных представителей Поставщика приемка Товара производится Покупателем в одностороннем порядке, а в рекламационном акте делается соответствующая отметка о причине его оформления в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя, вызванные задержкой приемки Товара, в том числе в связи с простоем и хранением груза.

8.6. В случаях, когда повреждения упаковки или недостача Товара или отдельных его частей не могли быть обнаружены при общем обычном осмотре, Покупатель вправе заявлять претензии по количеству Товара в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Товарной накладной (ТОРГ-12) либо УПД. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 8.8 Договора.

8.7. Покупатель вправе принять Товар без проведения предварительной проверки его качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые недостатки. Покупатель вправе после приемки Товара по количеству в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней при осуществлении входного контроля проверить качество Товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний и, в случае обнаружения недостатков, письменно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 8.8 Договора.

8.8. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора по комплектности, количеству и/или качеству, упаковке, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в согласованный с ним срок, но не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить его другим Товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию согласно п. 13.1.1. Договора. С согласия Покупателя допускается восполнение Товара за пределами срока действия Договора. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

8.9. Покупатель вправе отказаться от Товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества, упаковки, срока поставки. В этом случае Товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение Товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок с момента получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться Товаром согласно ст. 514 ГК РФ.

8.10. Поставщик компенсирует Покупателю расходы на осуществление приемки в случаях выявления некачественного товара (на услуги эксперта, на охрану во время приемки и т.п.). Покупатель должен документально подтвердить эти затраты.

9. Переход права собственности на Товар

9.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после фактической передачи Товара Покупателю по Товарной накладной либо УПД.

9.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик до подписания Товарной накладной либо УПД.

9.3. С момента фактической передачи Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика, и Покупатель вправе, без согласия Поставщика, самостоятельно распоряжаться переданным ему по Договору Товаром, независимо от осуществления оплаты.

10. Гарантии качества

10.1. Поставщик гарантирует, что Товар, включая его комплектующие изделия, поставленный в рамках Договора, соответствует требованиям Технической характеристик (Приложение № 2 к Договору). Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора, требованиям ГОСТов, технических регламентов, национальных стандартов. Поставляемая Продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

10.2. Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 10.1 Договора. После получения уведомления Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, не превышающие 20 (двадцати) дней.

10.3. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит недостатки в сроки, указанные в п. 10.2 Договора, Покупатель вправе применить санкции, указанные в разделе 13. Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель может иметь в отношении Поставщика по Договору.

10.4. Гарантийный срок на Товар устанавливаются в Технических характеристиках и требованиях (приложение № 2 к Договору) и технической документации на Товар (в том числе, в гарантии изготовителя).

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 (пяти) лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

10.5. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока, произведя его ремонт или заменив Товар и/или его части (комплектующие) в согласованный Сторонами срок, но не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.

10.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар либо комплектующие его изделия не использовались Покупателем из-за обнаруженных недостатков.

10.7. По выбору Покупателя, вместо устранения недостатков по требованию Покупателя, Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные за Товар денежные средства в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования. Указанное право возникает у Покупателя при обнаружении в товаре существенных недостатков.

10.8. Истечение срока и/или досрочное расторжение (отказ от исполнения и/или прекращение по иным основаниям) Договора не затрагивает обязательства Поставщика, предусмотренные разделом 10 Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

  - Поставщику известно о том, что АО «Россети Сибирь Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по адресу: http://www.tuvaenergo.ru/buy/corruption.php, полностью принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 – 11.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1, 11.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 11.1, 11.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Соблюдение требований к заключению Договора. Гарантии и заверения. Конфиденциальность.

12.1. Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

12.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 12.1 Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю потери, которые последний понес вследствие таких нарушений.

12.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю все потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 12.2 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

12.4. Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует ему, что:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Поставщика на правомочия Поставщика по заключению и исполнению Договора;

- органы/представители Поставщика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Поставщика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Поставщика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Поставщика, Поставщик обязуется предоставить Покупателю соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Поставщика, Поставщик обязуется приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Поставщик.

Указанные заверения являются существенными для Покупателя

12.5. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Поставщиком в Договоре, не соответствует действительности или Поставщик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 12.4 Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Поставщика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 12.4 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

12.6. Поставщик гарантирует, что Товар находится в его собственности и поставка Товара в соответствии с Договором не нарушает права и законные интересы третьих лиц, Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Покупателя.

Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями на поставку и реализацию Товара, выданными заводом-изготовителем (в случае, если Поставщик не является изготовителем Товара), и обеспечит предоставление гарантии завода-изготовителя на товар.

При поставке импортного Товара Поставщик гарантирует, что Товар введен в свободное обращение на территории Российской Федерации и прошел таможенную очистку.

В случае нарушения настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения Товаром, его использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.

12.7. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц, вытекающих из продажи или использования Товара, поставленного в соответствии с Договором, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к участию в указанном деле, и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик обязуется представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую документацию.

В том случае, если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы по ведению судебного процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с вступлением решения суда в законную силу, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.

12.8. Покупатель оставляет за собой право по своему усмотрению проводить проверку деятельности Поставщика, его документов и записей в связи с исполнением Договора. Покупатель обязуется предоставить письменное уведомление о такой проверке не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предполагаемой проверки и может проводить ее самостоятельно или с привлечением третьей стороны.

Поставщик должен подтвердить получение указанного уведомления 
от Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления 
и подтвердить дату проведения проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления. Покупатель или уполномоченная третья сторона могут интервьюировать работника Поставщика в связи с проведением проверки.

Если в результате проверки выявятся случаи несоблюдения Поставщиком предоставленных им гарантий и заверений, Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты указанного выявления принять меры по устранению несоответствий и проинформировать о таких мерах Покупателя в письменной форме. Меры по устранению несоответствий должны приниматься Поставщиком за свой счет.

В случае если Поставщик отказывается от проведения проверки либо 
не принимает меры по устранению несоответствий или если несоответствия невозможно устранить, то Покупатель оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления нарушившей стороне.

12.9. Передача и использование Сторонами по Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляются на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Покупателем.

13. Ответственность сторон

13.1. При нарушении Поставщиком договорных обязательств Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

13.1.1. При несвоевременном выполнении обязательств по поставке Товара и/или при поставке некачественного Товара (запасных частей к Товару, указанных в Приложении 1 к Договору) и/или недопоставки Товара (запасных частей к Товару) - неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок / недопоставленного или некачественного Товара (запасных частей к Товару) за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств до момента поставки Товара (запасных частей к Товару) либо до замены некачественного Товара (запасных частей к Товару).

13.1.2. За неисполнение и/или несвоевременное исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения, в том числе по продлению и/или замене независимых гарантий, восстановлению сумм обеспечительного платежа, предусмотренных Приложением № 6 к Договору, - неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств.

13.1.2. За нарушение обязанности, предусмотренной п. 5.1.1 Договора, - неустойку в размере 1 % от суммы, являющейся предметом уступки, перевода долга, иной передачи третьему лицу соответственно.

13.1.3. За несоблюдение процедуры, предусмотренной п. 5.2.1 Договора, - неустойку в размере 1 % от суммы, являющейся предметом уступки (факторинга).

13.1.4. За непредставление/нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии на Товар (кроме случаев, когда Товар допущен к применению КДО в случаях, предусмотренных в Регламенте работы КДО) или непредставление/нарушение сроков представления документов, предусмотренных п.7.2.1-7.2.4., 7.2.7 Договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,2% от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства.

13.1.5. В случае непредставления или представления ненадлежащих документов, либо непредставления или представления недостоверных сведений, подтверждающих страну происхождения поставляемого Товара, - штраф в размере 10 % от цены Договора.

13.2. Уплата неустойки и штрафных санкций за нарушение обязательств не Договору не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) дней со дня получения претензии.

13.3. Покупатель вправе сверх неустойки, предусмотренной Договором, требовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, при любом неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по Договору.

13.4. В случае просрочки оплаты принятого Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полной оплаты принятого Товара, но не более 5% от цены Договора.

13.5. Стоимость подлежащего оплате Покупателем Товара по Договору может быть уменьшена Покупателем на сумму начисленных в отношении Поставщика неустоек, убытков и иных санкций (в том числе, путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость Товара по Договору ниже суммы наложенных неустоек, убытков и иных санкций, Покупатель вправе выставить Поставщику счет на оплату санкций, превышающих стоимость Товара по Договору.

13.6. Штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны Покупателем в безусловном бесспорном внесудебном порядке из суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору, либо получены Покупателем от лица, обеспечившего независимой гарантией исполнение Поставщиком  своих обязательств по Договору.

14. Изменение, прекращение и расторжение Договора

14.1. Любые изменения и дополнения Договора (за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве РФ и Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.

14.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

14.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

- непредставления информации, предусмотренной Договором, в том числе документов, подтверждающих страну происхождения Товара;

- отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, предусмотренных Договором;

- нарушения Поставщиком сроков начала или окончания поставки, более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

- несоблюдения Поставщиком требований по качеству Товара - если Покупателем обнаружены неустранимые недостатки Товара, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, предусмотренных п. 2. ст. 475 ГК РФ;

- аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;

- если в отношении Поставщика принято судом заявление о признании Поставщика (несостоятельным) банкротом;

- в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

14.4. Досрочное расторжение (отказ от исполнения) Договора в соответствии с п. 14.3 Договора осуществляется путем направления уведомления с указанием основания и даты расторжения Договора. Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

При этом Поставщик обязан продолжить выполнение Договора той части, в которой Покупатель не отказался от его исполнения.

Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

В случае отказа Покупателя от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.3 Договора, Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных таким отказом.

14.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, установленных п. 5.1.2 Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с момента получения Поставщиком указанного письменного уведомления Покупателя.

15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также (по возможности) оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору, либо обосновать невозможность их исполнения.

15.2. В случаях, предусмотренных в п. 15.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

15.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

16. Разрешение споров

16.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде   по месту нахождения АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

- АО «Россети Сибирь Тываэнерго»: info@tv.rosseti-sib.ru;

16.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Покупателя может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем претензии (требования) Поставщику.

17. Толкование

17.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

17.2. Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

18. Заключительные положения

18.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему (до даты подписания Акта сверки взаимных расчетов между организациями, оформленного после окончания действия финансового обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору).

18.2. Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Поставщиком и Покупателем в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

18.3. Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору:

Поставщика – ______, тел.: _______, e-mail: ________,

Покупателя – Батурин Николай Владимирович, тел.: +7 (39422) 9-86-54,

Кулар Аржаан Юрьевич: +7 (39422) 9-85-29, e-mail: olimto@tv.rosseti-sib.ru.

Часы работы: Пн. – Пт. с 8:00-17:00.

18.4. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

18.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

18.6. При заключении, исполнении и расторжении Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.7. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

18.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой его частью.

18.9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

19.1. Приложение № 1 «Спецификация».

19.2. Приложение № 2 «Технические характеристики, требования».

19.3. Приложение № 3 «Форма Заявки».

19.4. Приложение № 4 «Информация о собственниках контрагента, включая конечных бенефициаров».

19.5. Приложение № 5 «Согласие на обработку персональных данных (форма)».

19.6. Приложение № 6 «Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств при аномально низкой цене».

20. Адреса и реквизиты Сторон

| Покупатель: АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 ИНН/КПП 1701029232 /170101001 Р/с 40702810865000001852 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК К/с 30101810800000000627 БИК 040407627 ОГРН 1021700509566 _____________________/ А.И. Таранков / | Поставщик: Адрес юридический: Адрес почтовый: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ОГРН ОКПО ______________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_____________20___г. | «_____»_____________20___г. |

Приложение № 1

к Договору № ________________

от «___» ________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____от ________20__г.

к Договору поставки № _____________от________20__г.

| № п/п | Номенклатурный № |  | Наименование продукции, характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Страна происхождения товара и его производитель | Номер реестровой записи товара (указывается номер реестровой записи товара при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3412202386 |  | КТПТ-ВВ-250/10/0,4 3.1.3.3.0.0.1.0.0 |  |  | шт | 3 |  |  |
| 2 | 3412202494 |  | КТПТ-ВВ-400/10/0,4 3.1.4.4.0.0.1.0.0 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | 3412202593 |  | КТПТ-ВВ-630/10/0,4 3.1.4.4.0.0.1.0.0 |  |  | шт | 6 |  |  |
|  |  | Итого общая сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки отдельной партии Продукции согласовывается в Заявках Покупателя на поставку.

Заявка на поставку Продукции подается не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до планируемого срока поставки.

Способ поставки товара - транспортом Поставщика до: г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б.

Транспортные расходы учтены в стоимости товара. Стоимость тары учтена в стоимости товара.

ПОКУПАТЕЛЬ                	                                       ПОСТАВЩИК

_____________________/ А.И. Таранков /                          _____________________/ /

М.П.                                                                                   М.П.

Приложение № 2

к Договору № ________________

от «___» ________ 20__ г.

Технические характеристики и требования к КТП 250 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Тупиковая |  |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более |  |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 250 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие единого контроллера АСУ ТП, Телемеханики, АИИС КУЭ, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | Да GSM |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объемом указанными в СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да |  |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | */ разъединитель |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 51 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 40/32 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | одностороннее |  |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP23 |  |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | * * * * |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.11 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 14,4 361 * |  |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10% |  |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 10% |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | 630 |  |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 400 |  |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 9.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; |  | Y/Zн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007) |  | 2955 |  |  |  |  |
| 9.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007) |  | 425 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |  |
| 9.12. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9.13 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования», с 01.07.2025 - требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Трехфазный прибор учета электроэнергии непосредственного и трансформаторного включения (однофазный прибор - для фидера наружного освещения), соответствующие СТО 34.01-5.1-009-2021(с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | В соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12. Требования к ТМ, АИИС КУЭ, оборудованию связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Совмещенный шкаф ТМ, АИИС КУЭ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом и GPS/ГЛОНАСС-приемником, (да, нет) | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ канала для удаленной настройки всего подключённого оборудования, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ установки единого точного времени всем подключенным устройствам ТП (КТП), а также приборам учета потребителей, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | нет нет Да |  |  |  |  |  |
| 12.6 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ на верхний уровень данных от приборов учета, ретрансляцию команд и запросов верхнего уровня на приборы учета, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Передача данных АИИС КУЭ и ТМ в центры сбора и обработки данных через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | GSM/GPRS |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Интеграция единого контроллера ТМ и АИИСКУЭ с ИВК «Пирамида-сети» | Да |  |  |  |  |  |
| 12.9 | GSM- модем обеспечивает использование 2-х сим карт различных операторов связи, (да, нет) | GSM- модем обеспечивает использование 1 сим карты |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Система питания ТМ и АИИС КУЭ содержит источник резервного питания на основе ионистора, с обеспечением резервного питания не менее 2-х минут, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Модули ввода-вывода и контроллеры ОПС: - интегрированы в контроллер ТМ, (да, нет); - поддерживают обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104, (да, нет). (Должны быть интегрированы в контроллер ТМ, либо поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104) | Да Да |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к объему передаваемой информации, поддерживаемым протоколам |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Объем передачи данных от приборов, установленных в СТП (КТП) : - данные интервального учета электроэнергии, (да, нет); - мгновенные измерения тока, напряжения, мощности, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет) | Да Нет Да |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Обмен данными ТМ с центрами сбора по протоколам МЭК-61850 и МЭК-104, (да, нет) | Да, напрямую или с использованием программно-аппаратных шлюзов |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Обеспечение передачи данных учета электроэнергии, команд управления электроснабжением потребителей в АИИСКУЭ верхнего уровня «Пирамида. Сети», (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Информационный обмен объектными устройствами ТМ с центром сбора: Телесигнализация в объеме: - положение всех силовых выключателей 0,4-10 кВ, разъединителей 6-10 кВ, (да, нет); - сигналы: выхода значения 3U0, 3I0 за допустимые границы (в изолированной сети 6-10 кВ); - режима АВР (введен/выведен), (да, нет); - срабатывание систем РЗА, (да, нет); - срабатывание пожарной и охранной сигнализации, в том числе систем контроля открывания дверей в помещение, (да, нет); - формирование сигнала неисправность охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - формирование сигнала вскрытие приборов управления охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - наличие основного/резервного питания системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - неисправность защиты (сигнал, формируемый МП терминалом защиты, или сигнал отсутствия оперативного тока) , (да, нет). Телеизмерения ТМ в объеме: - напряжения на секциях шин 6-10 кВ, ток в ф азах А, B, С, активная и реактивная трехфазная мощности, (при наличии измерительных трансформаторов 6-10 кВ) (да, нет); - напряжения на секциях шин 0,4 кВ, токи в каждой фазе, активная и реактивная трехфазная мощности на стороне НН силового трансформатора, (да, нет); - уровень «запыленности» каждого пожарного дымового извещателя, (да, нет); - уровень заряда аккумуляторной батареи системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) Команды, передаваемые ТМ: - ТУ выключателями нагрузки 6-10 кВ (да, нет); - ТУ восстановление АВР, (да, нет); - ТУ взятие на «охрану» и снятие с «охраны» датчиков охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) | Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет |  |  |  |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН на основе оксидно-цинковых варисторов, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Технический паспорт, Российские сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, сертификаты (декларации) соответствия основных комплектующих оборудования, документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Комплект наконечников для опрессовки СИП (для СТП при необходимости), (да, нет) | * |  |  |  |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 17. Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе/выключателя нагрузки ВН, привода основных и заземляющих ножей, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 19.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.10 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.11 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); | Да |  |  |  |  |  |
| 19.12 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.13 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |  |
| 19.14 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 2/ВА/250/* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/ВА/160/* |  |  |  |  |  |
| 19.15 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к КТП 400кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Тупиковая |  |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более |  |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 400 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие единого контроллера АСУ ТП, Телемеханики, АИИС КУЭ, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | Да GSM |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объемом указанными в СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да |  |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | */ разъединитель |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 51 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | одностороннее |  |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP23 |  |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | * * * * |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.11 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 23,1 578 * |  |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10% |  |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 10% |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А | 630 |  |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 400 |  |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 9.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; |  | Y/Zн-11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007) |  | #### 4182 |  |  |  |  |
| 9.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007) |  | 565 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |  |
| 9.12. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9.13 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования», с 01.07.2025 - требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Трехфазный прибор учета электроэнергии непосредственного и трансформаторного включения (однофазный прибор - для фидера наружного освещения), соответствующие СТО 34.01-5.1-009-2021(с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | В соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12. Требования к ТМ, АИИС КУЭ, оборудованию связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Совмещенный шкаф ТМ, АИИС КУЭ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом и GPS/ГЛОНАСС-приемником, (да, нет) | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ канала для удаленной настройки всего подключённого оборудования, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ установки единого точного времени всем подключенным устройствам ТП (КТП), а также приборам учета потребителей, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | нет нет Да |  |  |  |  |  |
| 12.6 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ на верхний уровень данных от приборов учета, ретрансляцию команд и запросов верхнего уровня на приборы учета, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Передача данных АИИС КУЭ и ТМ в центры сбора и обработки данных через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | GSM/GPRS |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Интеграция единого контроллера ТМ и АИИСКУЭ с ИВК «Пирамида-сети» | Да |  |  |  |  |  |
| 12.9 | GSM- модем обеспечивает использование 2-х сим карт различных операторов связи, (да, нет) | GSM- модем обеспечивает использование 1 сим карты |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Система питания ТМ и АИИС КУЭ содержит источник резервного питания на основе ионистора, с обеспечением резервного питания не менее 2-х минут, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Модули ввода-вывода и контроллеры ОПС: - интегрированы в контроллер ТМ, (да, нет); - поддерживают обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104, (да, нет). (Должны быть интегрированы в контроллер ТМ, либо поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104) | Да Да |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к объему передаваемой информации, поддерживаемым протоколам |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Объем передачи данных от приборов, установленных в СТП (КТП) : - данные интервального учета электроэнергии, (да, нет); - мгновенные измерения тока, напряжения, мощности, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет) | Да Нет Да |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Обмен данными ТМ с центрами сбора по протоколам МЭК-61850 и МЭК-104, (да, нет) | Да, напрямую или с использованием программно-аппаратных шлюзов |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Обеспечение передачи данных учета электроэнергии, команд управления электроснабжением потребителей в АИИСКУЭ верхнего уровня «Пирамида. Сети», (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Информационный обмен объектными устройствами ТМ с центром сбора: Телесигнализация в объеме: - положение всех силовых выключателей 0,4-10 кВ, разъединителей 6-10 кВ, (да, нет); - сигналы: выхода значения 3U0, 3I0 за допустимые границы (в изолированной сети 6-10 кВ); - режима АВР (введен/выведен), (да, нет); - срабатывание систем РЗА, (да, нет); - срабатывание пожарной и охранной сигнализации, в том числе систем контроля открывания дверей в помещение, (да, нет); - формирование сигнала неисправность охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - формирование сигнала вскрытие приборов управления охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - наличие основного/резервного питания системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - неисправность защиты (сигнал, формируемый МП терминалом защиты, или сигнал отсутствия оперативного тока) , (да, нет). Телеизмерения ТМ в объеме: - напряжения на секциях шин 6-10 кВ, ток в ф азах А, B, С, активная и реактивная трехфазная мощности, (при наличии измерительных трансформаторов 6-10 кВ) (да, нет); - напряжения на секциях шин 0,4 кВ, токи в каждой фазе, активная и реактивная трехфазная мощности на стороне НН силового трансформатора, (да, нет); - уровень «запыленности» каждого пожарного дымового извещателя, (да, нет); - уровень заряда аккумуляторной батареи системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) Команды, передаваемые ТМ: - ТУ выключателями нагрузки 6-10 кВ (да, нет); - ТУ восстановление АВР, (да, нет); - ТУ взятие на «охрану» и снятие с «охраны» датчиков охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) | Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет |  |  |  |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН на основе оксидно-цинковых варисторов, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Технический паспорт, Российские сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, сертификаты (декларации) соответствия основных комплектующих оборудования, документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Комплект наконечников для опрессовки СИП (для СТП при необходимости), (да, нет) | * |  |  |  |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 17. Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе/выключателя нагрузки ВН, привода основных и заземляющих ножей, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 19.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.10 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.11 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); | Да |  |  |  |  |  |
| 19.12 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.13 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |  |
| 19.14 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 2/ВА/250/* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/ВА/160/* |  |  |  |  |  |
| 19.15 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к КТП 630 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Тупиковая |  |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более |  |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 630 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие единого контроллера АСУ ТП, Телемеханики, АИИС КУЭ, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | Да GSM |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объемом указанными в СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да |  |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | */ разъединитель |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 51 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 100/80 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | одностороннее |  |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP23 |  |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | * * * * |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.11 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | Нет |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 36,4 910 * |  |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10% |  |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 10% |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: | 1000 |  |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | */* |  |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 630 |  |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 9.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: 630 кВА; |  | D/Yн11 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007) |  | #### 6136 |  |  |  |  |
| 9.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007):- 630 кВА |  | 696 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |  |
| 9.12. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9.13 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектно с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), либо контактные аппаратные зажимы |  | с латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) |  |  |  |  |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования», с 01.07.2025 - требования согласно СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Трехфазный прибор учета электроэнергии непосредственного и трансформаторного включения (однофазный прибор - для фидера наружного освещения), соответствующие СТО 34.01-5.1-009-2021(с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | В соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет Да |  |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО 34.01-5.1-009-2021 (с 01.07.2025 - СТО 34.01-5.1-009-2024) |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12. Требования к ТМ, АИИС КУЭ, оборудованию связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Совмещенный шкаф ТМ, АИИС КУЭ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом и GPS/ГЛОНАСС-приемником, (да, нет) | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ канала для удаленной настройки всего подключённого оборудования, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ установки единого точного времени всем подключенным устройствам ТП (КТП), а также приборам учета потребителей, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | нет нет Да |  |  |  |  |  |
| 12.6 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ на верхний уровень данных от приборов учета, ретрансляцию команд и запросов верхнего уровня на приборы учета, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Передача данных АИИС КУЭ и ТМ в центры сбора и обработки данных через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | GSM/GPRS |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Интеграция единого контроллера ТМ и АИИСКУЭ с ИВК «Пирамида-сети» | Да |  |  |  |  |  |
| 12.9 | GSM- модем обеспечивает использование 2-х сим карт различных операторов связи, (да, нет) | GSM- модем обеспечивает использование 1 сим карты |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Система питания ТМ и АИИС КУЭ содержит источник резервного питания на основе ионистора, с обеспечением резервного питания не менее 2-х минут, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Модули ввода-вывода и контроллеры ОПС: - интегрированы в контроллер ТМ, (да, нет); - поддерживают обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104, (да, нет). (Должны быть интегрированы в контроллер ТМ, либо поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104) | Да Да |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к объему передаваемой информации, поддерживаемым протоколам |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Объем передачи данных от приборов, установленных в СТП (КТП) : - данные интервального учета электроэнергии, (да, нет); - мгновенные измерения тока, напряжения, мощности, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет) | Да Нет Да |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Обмен данными ТМ с центрами сбора по протоколам МЭК-61850 и МЭК-104, (да, нет) | Да, напрямую или с использованием программно-аппаратных шлюзов |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Обеспечение передачи данных учета электроэнергии, команд управления электроснабжением потребителей в АИИСКУЭ верхнего уровня «Пирамида. Сети», (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Информационный обмен объектными устройствами ТМ с центром сбора: Телесигнализация в объеме: - положение всех силовых выключателей 0,4-10 кВ, разъединителей 6-10 кВ, (да, нет); - сигналы: выхода значения 3U0, 3I0 за допустимые границы (в изолированной сети 6-10 кВ); - режима АВР (введен/выведен), (да, нет); - срабатывание систем РЗА, (да, нет); - срабатывание пожарной и охранной сигнализации, в том числе систем контроля открывания дверей в помещение, (да, нет); - формирование сигнала неисправность охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - формирование сигнала вскрытие приборов управления охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - наличие основного/резервного питания системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - неисправность защиты (сигнал, формируемый МП терминалом защиты, или сигнал отсутствия оперативного тока) , (да, нет). Телеизмерения ТМ в объеме: - напряжения на секциях шин 6-10 кВ, ток в ф азах А, B, С, активная и реактивная трехфазная мощности, (при наличии измерительных трансформаторов 6-10 кВ) (да, нет); - напряжения на секциях шин 0,4 кВ, токи в каждой фазе, активная и реактивная трехфазная мощности на стороне НН силового трансформатора, (да, нет); - уровень «запыленности» каждого пожарного дымового извещателя, (да, нет); - уровень заряда аккумуляторной батареи системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) Команды, передаваемые ТМ: - ТУ выключателями нагрузки 6-10 кВ (да, нет); - ТУ восстановление АВР, (да, нет); - ТУ взятие на «охрану» и снятие с «охраны» датчиков охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) | Да Нет Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет |  |  |  |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН на основе оксидно-цинковых варисторов, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Технический паспорт, Российские сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, сертификаты (декларации) соответствия основных комплектующих оборудования, документальное подтверждение производителем срока службы и гарантии, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Комплект наконечников для опрессовки СИП (для СТП при необходимости), (да, нет) | * |  |  |  |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 17. Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе/выключателя нагрузки ВН, привода основных и заземляющих ножей, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 19.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.10 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.11 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); | Да |  |  |  |  |  |
| 19.12 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.13 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |  |
| 19.14 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 2/ВА/250/* |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/ВА/160/* |  |  |  |  |  |
| 19.15 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Во всем неоговоренном ТП должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- СТО34.01-3.1-003-2017 «Построение распределительной сети напряжением 0,4 -10 кВ с применением столбовых трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ»;

- СТО 34.01-3.1-001-2016 «Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кв. Общие технические требования».

2. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

Заполняется участником:

Рис. 1 Фирменный цвет. Цветовая палитра по международной шкале PANTONE.

Рис. 2. Фирменный блок. Начертание логотипа в представленной пропорции.

Рис. 3. Оформление КТП киоскового типа.

Рис.4 Знак безопасности «Не влезай, убьет!»

Требования к изготовлению знаков безопасности:

- изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет;

- должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей;

- конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.;

- нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах);

- цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral;

- фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые);

- размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%;

- стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы;

- стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы;

- стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы;

- при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.

| КТПТ-ХХ-ХХХ/ХХ/0,4 Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х.Х | 30 мм |
| --- | --- |
| 100 мм |  |

Рис.6 Информационная табличка «Наименование товара»

Требования к изготовлению информационной таблички:

- изготавливается из полиэфирной бумаги белого цвета размером 30*100 мм;

- на табличку наносится текст черного цвета, указанный в ячейке столбца «Наименование товара», соответствующей комплектации КТП. Размер текста необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- табличка размещается на корпусе КТП, на расстоянии не более 10 сантиметров от таблички завода-изготовителя и на упаковке КТП;

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%.

Структура обозначения тупиковых комплектных трансформаторных подстанций

Приложение № 3 к Договору № ________________

от «__» ________ 20__ г

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА №______

к Договору № _______________ от «____» _________ 202__ года

Поставщик:

Покупатель:

| № п/п | Наименование и тип товара (в соответствии со справочником МТР/Спецификацией) | Марка (номер чертежа) | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. |  | Сумма без НДС, руб. | НДС |  | Сумма с НДС, руб. | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставка, % | Сумма НДС, руб. |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма, включая транспортные расходы, с учетом НДС - ___________________________________________________________________рублей ____ копеек (указывается прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Объект поставки: | До склада _________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Грузополучатель: | ______________________________________________________________________________________________ | (наименование, адрес, КПП) |  |

Покупатель:                                                                                                                           Поставщик:

______________________/ А.И. Таранков /                                                                               _______________________/ /

М.П.                                                                                                                                          М.П.

«_____»____________20___г.                                                                                                 «_____»____________20___г.

____________________________________________________________________________________________________________________________

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Покупатель: ______________________/ А.И. Таранков / | Поставщик: _______________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»____________20___г. | «_____»_____________20___г. |

Приложение № 4

к Договору № ________________

от «___» ________ 20__ г.

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 5

к Договору №___________________

от "____"________20__ г.

СО 6.1461/0

## Согласие на обработку персональных данных участника закупочной процедуры

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

(потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице ___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,

________________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) *

действующего на основании __________, дает свое согласие АО «Россети Сибирь Тываэнерго» зарегистрированному по адресу: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  Публичному акционерному обществу   «Россети Сибирь», зарегистрированному по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда 144 А, и Публичному акционерному обществу  «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), 
в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, 
а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров)
и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), 
а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации 
и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

___________________________                                 ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/                                    (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении договоров ПАО «Россети Сибирь»/ Обществом под управлением ПАО «Россети Сибирь» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Общества под управлением ПАО «Россети Сибирь» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе своих бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Обществу под управлением ПАО «Россети Сибирь» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

Покупатель: ____________________/ А.И. Таранков /; Поставщик: _____________________/ /. М.П.; М.П.. «_____»___________20___г.; «_____»___________20___г..

Приложение № 6

к Договору №________________

от "____" __________ 20___

Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств

при аномально низкой цене

- Если участник закупки (Поставщик) предоставил аномально низкое ценовое предложение, выраженное в снижении цены относительно начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), указанной в извещении и/или документации о закупке, на 25% (двадцать пять процентов) и более, таким участником (Поставщиком) предоставляется обеспечение исполнения обязательств по Договору в следующем размере:

Вариант 1 (для включения в договоры, заключаемые по результатам закупочных процедур, участниками которых могут быть любые лица, указанные в ч. 5 ст. 2 Закона 223-ФЗ

  - В случае если проектом Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) (по решению закупочной комиссии при формировании извещения о закупке и/или документации о закупки размер обеспечения может быть увеличен до 30% (тридцати) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но в любом случае должна быть не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение исполнения Договора в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если проектом Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение исполнения Договора в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но должна быть не менее размера аванса.

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору и обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении сумма обеспечения на исполнение обязательств по Договору увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но любом случае должна быть не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

Вариант 2 (для включения в договоры, заключаемые по результатам закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

  - В случае если проектом Договора, размещенным в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере 3% (трех процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, то при аномально низком ценовом предложении сумма такого обеспечения увеличивается в 1,5 (полтора) раза от первоначально установленной, но в любом случае должна быть не более 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на возврат авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса. При этом отдельное обеспечение на возврат авансовых платежей не предоставляется.

  - В случае если проектом Договора, размещенным в составе закупочной документации, необходимость предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств не была предусмотрена, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса.

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить только обеспечение на исполнение обязательств по Договору, и при этом Договором предусмотрены авансовые платежи, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота).

  - В случае если согласно проекту Договора, размещенному в составе закупочной документации, Поставщик обязан был предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору, включая обязательства по возврату авансовых платежей, то при аномально низком ценовом предложении требуется предоставить обеспечение на исполнение обязательств по Договору в размере аванса, но не менее 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота). При этом отдельное обеспечение на возврат авансовых платежей не предоставляется.

- Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Покупателя (перечисления обеспечительного платежа) или в форме независимой гарантии. Выбор способа обеспечения по Договору осуществляется участником закупки (Поставщиком) самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в извещении и/или документации о закупке способом, не допускается.

- Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное в пункте 1, предоставляется до заключения Договора.

- Обеспечение исполнения Договора, предусмотренное в пункте 1, предоставляется на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания сторонами итоговых документов, подтверждающих исполнение участником закупки (Поставщиком) обязательств по поставке товаров/ выполнению работ/ оказанию услуг в соответствии с условиями Договора в полном объеме.

- Срок действия независимой гарантии должен начинаться не позднее даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней после установленного Договором срока исполнения обязательств по Договору.

- В случае принятия участником закупки (Поставщиком) решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренного в пункте 1, в форме денежных средств, такие средства перечисляются на расчетный счет Покупателя, указанный в извещении и/или документации о закупке. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по договору (наименование), а также «НДС не облагается».

- В случае принятия решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, предусмотренного в пункте 1, в форме независимой гарантии, такая гарантия, а также гарант должны соответствовать требованиям к форме независимой гарантии, а также к гарантам, установленным в извещении и/или документации о закупке.

- В случае продления срока выполнения обязательств по Договору, обеспечение, предоставленное Поставщиком, должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и организационно-распорядительными документами Покупателя, регламентирующим порядок работы с обеспечением.

- Все остальные установленные Договором условия предоставления обеспечения исполнения обязательств, не затронутые положениями настоящего Приложения, применяются без изменений.

- Если в проекте Договора, размещенного в составе закупочной документации, необходимость предоставления обеспечения исполнения обязательств не установлена, то при предоставлении победителем закупки (Поставщиком) аномально низкого ценового предложения, условия предоставления обеспечения исполнения обязательств подлежат включению в приложение 5 при заключении Договора в соответствии с требованиями, установленным в документации о закупке и типовыми условиями, установленными организационно-распорядительными документами Покупателя.

| Покупатель: _____________________/ А.И. Таранков / | Поставщик: _____________________/ ____ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_____________20___г. | «_____» _____________20___г. |

Применяется в случае принятия соответствующего решения закупочным органом Покупателя, а также в иных случаях в соответствии с ОРД Покупателя.

Пункт включается при заключении договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Пункт указывается в случае применения обеспечения (выбирается вариант в соответствии с условиями обеспечения).