ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку труб и элементов трубопроводов в ППУ изоляции для нужд ООО «БашРТС», филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

в 2027 году.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

      - Наименование и объем закупаемых товаров

Трубы и элементы трубопроводов в ППУ изоляции для нужд ООО «БашРТС», филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Номенклатура продукции указана в Приложении № 1 к Техническому заданию (Спецификации).

При поставке последней партии трубной продукции в договоре допускается отклонение не более +/- 5% от заявленного количества при условии отклонения от толеранса изготавливаемого заводом изделия. Данная продукция подлежит приему и оплате на общих основаниях, при сохранении общего объёма поставки. Требование применимо для трубной продукции.

      - Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификациями (Приложение № 1 к ТЗ).

      - Возможность поставки эквивалента

Для заказчика ООО «БашРТС» предлагаемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам и ГОСТ, указанным в спецификации.

Для заказчика филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» предлагаемая продукция должна соответствовать техническим характеристикам и ГОСТ, указанным в спецификации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

      - Место применения, использования товара

2.1.1. Продукция будет применена для ремонта, реконструкции и строительства тепловых трасс ООО «БашРТС», филиалом «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» предназначенных для транспортировки пара и горячей воды.

      - Требования к товару

Продукция и применяемые в ней материалы должны быть новыми и ранее не использованными, при этом применяемые для последующей изоляции трубы стальные и детали трубопроводов должны быть изготовлены не ранее 2025 г., а сам поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 3 квартала 2026 г. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ (указанным в Приложении № 1 к ТЗ), трубы и детали трубопроводов в ППУ изоляции должны быть оснащены проводниками СОДК.

Для заказчика ООО «БашРТС» продукция должна соответствовать следующим требованиям:

- Трубы стальные сварные должны быть изготовлены с одним продольным швом, наличие поперечных швов не допускается;

- Для изготовления труб стальных, отводов, неподвижных опор, концевых элементов в тепловой изоляции Ø57-159 мм  (позиции спецификации №1-4, 12, 16, 18-23, 30, 31, 36, 37, 39-44, 52, 57, 59) допускается применять трубы ГОСТ 8732-2025 с применением стали марок 20/17Г1С/17Г1С-У/09Г2С;

- Для изготовления труб стальных, отводов, неподвижных опор, концевых элементов в тепловой изоляции Ø219-426 мм (позиции спецификации №5-9, 24-27 45-49, 60, 61) должны применяться трубы, изготовленные по ГОСТ 20295-85 Тип 1 или ГОСТ 8732-2025 с применением стали марок 20/17Г1С/17Г1С-У/09Г2С;

- Для изготовления труб стальных, отводов, тройников, неподвижных опор, концевых элементов в тепловой изоляции диаметром Ø530-820мм (позиции спецификации № 10, 11, 13-15, 17, 28-29, 32-35, 38, 50, 51, 53-56, 58, 62-68) должны применяться трубы ГОСТ 20295-85 Тип 3, Ст. 17Г1С/17Г1С-У/09Г2С;

- Отводы стальные диаметром до 426 мм включительно (позиции спецификации №19-27, 30-31, 36-37, 39-40) должны быть изготовлены по ГОСТ 17375-2001 Ст. 20/17Г1С/17Г1С-У/09Г2С;

- Отводы стальные диаметром 530 мм и выше (позиция спецификации № 28-29, 32-35, 38) должны быть изготовлены по ГОСТ 17375-2001 Ст. 17Г1С/17Г1С-У/09Г2С.

      - Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Для заказчика ООО «БашРТС», участники закупки в своих предложениях должны представить документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента (копии деклараций о соответствии, копии сертификатов соответствия) либо регистрационный номер сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)» на трубы стальные и стальные отводы, диаметром 200 мм и выше, применяемые для последующей изоляции.

      - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийные обязательства на эксплуатацию продукции в ППУ изоляции должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте и составлять не менее 10 лет с момента получения товара по товарной накладной. Участник в технической спецификации должен указать гарантийные обязательства в месяцах и момент начала их действия. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее требуемого, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, в этом случае Участник указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

      - Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не устанавливаются.

      - Требования к передаче интеллектуальных прав

Не устанавливаются.

      - Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не устанавливаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

      - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Для заказчика ООО «БашРТС», поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до складов покупателя, находящихся по адресам, указанным в Приложении № 2 к ТЗ.

      - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Для заказчика ООО «БашРТС» не устанавливаются.

Для заказчика филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» поставляемые товары должны отгружаться в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара согласно действующей НТД производителя, ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» должны быть надлежащим образом промаркированы в соответствии с требованиями Технических регламентов, требования которых распространяются на данную продукцию, и действующей ТД производителя.

      - Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Приемка товара осуществляется ответственным лицом заказчика. По факту приемки заказчик (грузополучатель) на товарно-транспортной накладной делает соответствующую отметку.

Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он не соответствует установленным для данного вида товара требованиям или условиям договора. При этом несоответствие фиксируется двусторонним актом.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания, входной контроль, в случае несоответствия требуемых характеристик оформить отказ от товара, оформленный протоколом испытания о его несоответствии. Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

      - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом (товаросопроводительные документы, технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителе).

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях. Техническая документация, прилагаемая к товару, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- паспорт;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- сертификаты соответствия, протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

На продукцию, не попадающую под требование обязательного подтверждения соответствия, вместе с продукцией должны передаваться относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом (паспорта, товаросопроводительные документы и т.д.).

Для заказчика филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», поставщик должен представить паспорт на предлагаемую продукцию, в которых должно быть указано, что трубная продукция, используемая для изготовления товара в ППУ изоляции, соответствует требованиям ТР ТС 032/2013.

      - Прочие требования к поставке товаров

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ВНИМАНИЕ! Оферта подается Участниками на весь объем закупаемой продукции, подача на часть лота не допускается.

Оферта подается Участниками на сумму цен предложений для всех Заказчиков, при этом должна быть указана как стоимость предложения по каждому Заказчику отдельно, так и общая стоимость по всем Заказчикам.

Стоимость предложения участника на поставку продукции не должна превышать, указанную в Извещении начальную (максимальную) цену по каждому Заказчику.

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в Спецификации.

Договоры с Победителем будут заключаться каждым Заказчиком отдельно.

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора. Полная информация по порядку расчетов и документальному оформлению поставки отражена в проектах Договоров.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательное требование (будет являться преимуществом) - предоставление Участником закупки в составе своей заявки копии сертификата, подтверждающего наличие у него системы менеджмента качества ИСО 9001, действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.

  - Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае, если участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в группе "Интер РАО", то такой участник в своей заявке представляет копии действующих свидетельств об аккредитации в группе "Интер РАО" в качестве поставщика по следующим видам деятельности: Поставка труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции.

  - Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта поставки товаров в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

  - Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. Данное требование является обязательным.

  - Прочие требования к участникам закупки

Не требуется.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение № 1. Спецификации;

Приложение № 2. Адреса поставки Продукции;

Приложение № 3. Объем поставки для филиалов ООО «БашРТС».

Приложение № 2 к Техническому заданию

Адреса поставки продукции

Заказчик; Адрес поставки. ООО «БашРТС»; г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 1, г. Агидель, ул. Молодежная 12, г. Уфа, ул. Глазовская, 2/1, / ул. Самаркандская, 21/1, г. Стерлитамак, ул. Западная 1.

Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».; Республика Бурятия, г. Гусиноозерск.